## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
1 | sourcebus | 66 | b |  | TRUE
2 | mv_f0_n157 | 22 | b |  | TRUE
3 | mv_f0_n235 | 22 | b |  | TRUE
4 | mv_f0_n312 | 22 | b |  | TRUE
5 | mv_f0_n224 | 22 | b |  | TRUE
6 | mv_f0_n568 | 22 | b |  | TRUE
7 | mv_f0_n525 | 22 | b |  | TRUE
8 | mv_f0_n346 | 22 | b |  | TRUE
9 | mv_f0_n505 | 22 | b |  | TRUE
10 | mv_f0_n351 | 22 | b |  | TRUE
11 | mv_f0_n83 | 22 | b |  | TRUE
12 | mv_f0_n341 | 22 | b |  | TRUE
13 | mv_f0_n40 | 22 | b |  | TRUE
14 | mv_f0_n592 | 22 | b |  | TRUE
15 | mv_f0_n587 | 22 | b |  | TRUE
16 | mv_f0_n8 | 22 | b |  | TRUE
17 | mv_f0_n185 | 22 | b |  | TRUE
18 | mv_f0_n421 | 22 | b |  | TRUE
19 | mv_f0_n517 | 22 | b |  | TRUE
20 | mv_f0_n506 | 22 | b |  | TRUE
21 | mv_f0_n535 | 22 | b |  | TRUE
22 | mv_f0_n403 | 22 | b |  | TRUE
23 | mv_f0_n184 | 22 | b |  | TRUE
24 | mv_f0_n440 | 22 | b |  | TRUE
25 | mv_f0_n124 | 22 | b |  | TRUE
26 | mv_f0_n113 | 22 | b |  | TRUE
27 | mv_f0_n191 | 22 | b |  | TRUE
28 | mv_f0_n437 | 22 | b |  | TRUE
29 | mv_f0_n523 | 22 | b |  | TRUE
30 | mv_f0_n367 | 22 | b |  | TRUE
31 | mv_f0_n348 | 22 | b |  | TRUE
32 | mv_f0_n177 | 22 | b |  | TRUE
33 | mv_f0_n100 | 22 | b |  | TRUE
34 | mv_f0_n546 | 22 | b |  | TRUE
35 | mv_f0_n538 | 22 | b |  | TRUE
36 | mv_f0_n496 | 22 | b |  | TRUE
37 | mv_f0_n401 | 22 | b |  | TRUE
38 | mv_f0_n406 | 22 | b |  | TRUE
39 | mv_f0_n578 | 22 | b |  | TRUE
40 | mv_f0_n129 | 22 | b |  | TRUE
41 | mv_f0_n117 | 22 | b |  | TRUE
42 | mv_f0_n115 | 22 | b |  | TRUE
43 | mv_f0_n571 | 22 | b |  | TRUE
44 | mv_f0_n304 | 22 | b |  | TRUE
45 | mv_f0_n325 | 22 | b |  | TRUE
46 | mv_f0_n539 | 22 | b |  | TRUE
47 | mv_f0_n493 | 22 | b |  | TRUE
48 | mv_f0_n547 | 22 | b |  | TRUE
49 | mv_f0_n60 | 22 | b |  | TRUE
50 | mv_f0_n444 | 22 | b |  | TRUE
51 | mv_f0_n72 | 22 | b |  | TRUE
52 | mv_f0_n206 | 22 | b |  | TRUE
53 | mv_f0_n84 | 22 | b |  | TRUE
54 | mv_f0_n145 | 22 | b |  | TRUE
55 | mv_f0_n331 | 22 | b |  | TRUE
56 | mv_f0_n217 | 22 | b |  | TRUE
57 | mv_f0_n59 | 22 | b |  | TRUE
58 | mv_f0_n394 | 22 | b |  | TRUE
59 | mv_f0_n439 | 22 | b |  | TRUE
60 | mv_f0_n270 | 22 | b |  | TRUE
61 | mv_f0_n221 | 22 | b |  | TRUE
62 | mv_f0_n643 | 22 | b |  | TRUE
63 | mv_f0_n481 | 22 | b |  | TRUE
64 | mv_f0_n476 | 22 | b |  | TRUE
65 | mv_f0_n483 | 22 | b |  | TRUE
66 | mv_f0_n214 | 22 | b |  | TRUE
67 | mv_f0_n94 | 22 | b |  | TRUE
68 | mv_f0_n365 | 22 | b |  | TRUE
69 | mv_f0_n627 | 22 | b |  | TRUE
70 | mv_f0_n623 | 22 | b |  | TRUE
71 | mv_f0_n252 | 22 | b |  | TRUE
72 | mv_f0_n515 | 22 | b |  | TRUE
73 | mv_f0_n519 | 22 | b |  | TRUE
74 | mv_f0_n638 | 22 | b |  | TRUE
75 | mv_f0_n438 | 22 | b |  | TRUE
76 | mv_f0_n263 | 22 | b |  | TRUE
77 | mv_f0_n9 | 22 | b |  | TRUE
78 | mv_f0_n277 | 22 | b |  | TRUE
79 | mv_f0_n274 | 22 | b |  | TRUE
80 | mv_f0_n257 | 22 | b |  | TRUE
81 | mv_f0_n237 | 22 | b |  | TRUE
82 | mv_f0_n5 | 22 | b |  | TRUE
83 | mv_f0_n36 | 22 | b |  | TRUE
84 | mv_f0_n118 | 22 | b |  | TRUE
85 | mv_f0_n398 | 22 | b |  | TRUE
86 | mv_f0_n120 | 22 | b |  | TRUE
87 | mv_f0_n125 | 22 | b |  | TRUE
88 | mv_f0_n484 | 22 | b |  | TRUE
89 | mv_f0_n75 | 22 | b |  | TRUE
90 | mv_f0_n188 | 22 | b |  | TRUE
91 | mv_f0_n128 | 22 | b |  | TRUE
92 | mv_f0_n372 | 22 | b |  | TRUE
93 | mv_f0_n139 | 22 | b |  | TRUE
94 | mv_f0_n344 | 22 | b |  | TRUE
95 | mv_f0_n389 | 22 | b |  | TRUE
96 | mv_f0_n347 | 22 | b |  | TRUE
97 | mv_f0_n380 | 22 | b |  | TRUE
98 | mv_f0_n289 | 22 | b |  | TRUE
99 | mv_f0_n81 | 22 | b |  | TRUE
100 | mv_f0_n12 | 22 | b |  | TRUE
101 | mv_f0_n50 | 22 | b |  | TRUE
102 | mv_f0_n628 | 22 | b |  | TRUE
103 | mv_f0_n254 | 22 | b |  | TRUE
104 | mv_f0_n41 | 22 | b |  | TRUE
105 | mv_f0_n400 | 22 | b |  | TRUE
106 | mv_f0_n408 | 22 | b |  | TRUE
107 | mv_f0_n290 | 22 | b |  | TRUE
108 | mv_f0_n318 | 22 | b |  | TRUE
109 | mv_f0_n340 | 22 | b |  | TRUE
110 | mv_f0_n320 | 22 | b |  | TRUE
111 | mv_f0_n175 | 22 | b |  | TRUE
112 | mv_f0_n328 | 22 | b |  | TRUE
113 | mv_f0_n609 | 22 | b |  | TRUE
114 | mv_f0_n158 | 22 | b |  | TRUE
115 | mv_f0_n165 | 22 | b |  | TRUE
116 | mv_f0_n176 | 22 | b |  | TRUE
117 | mv_f0_n534 | 22 | b |  | TRUE
118 | mv_f0_n544 | 22 | b |  | TRUE
119 | mv_f0_n610 | 22 | b |  | TRUE
120 | mv_f0_n599 | 22 | b |  | TRUE
121 | mv_f0_n510 | 22 | b |  | TRUE
122 | mv_f0_n15 | 22 | b |  | TRUE
123 | mv_f0_n385 | 22 | b |  | TRUE
124 | mv_f0_n555 | 22 | b |  | TRUE
125 | mv_f0_n29 | 22 | b |  | TRUE
126 | mv_f0_n482 | 22 | b |  | TRUE
127 | mv_f0_n51 | 22 | b |  | TRUE
128 | mv_f0_n499 | 22 | b |  | TRUE
129 | mv_f0_n242 | 22 | b |  | TRUE
130 | mv_f0_n91 | 22 | b |  | TRUE
131 | mv_f0_n284 | 22 | b |  | TRUE
132 | mv_f0_n141 | 22 | b |  | TRUE
133 | mv_f0_n181 | 22 | b |  | TRUE
134 | mv_f0_n605 | 22 | b |  | TRUE
135 | mv_f0_n96 | 22 | b |  | TRUE
136 | mv_f0_n98 | 22 | b |  | TRUE
137 | mv_f0_n299 | 22 | b |  | TRUE
138 | mv_f0_n77 | 22 | b |  | TRUE
139 | mv_f0_n92 | 22 | b |  | TRUE
140 | mv_f0_n606 | 22 | b |  | TRUE
141 | mv_f0_n16 | 22 | b |  | TRUE
142 | mv_f0_n35 | 22 | b |  | TRUE
143 | mv_f0_n626 | 22 | b |  | TRUE
144 | mv_f0_n103 | 22 | b |  | TRUE
145 | mv_f0_n448 | 22 | b |  | TRUE
146 | mv_f0_n205 | 22 | b |  | TRUE
147 | mv_f0_n542 | 22 | b |  | TRUE
148 | mv_f0_n417 | 22 | b |  | TRUE
149 | mv_f0_n423 | 22 | b |  | TRUE
150 | mv_f0_n213 | 22 | b |  | TRUE
151 | mv_f0_n498 | 22 | b |  | TRUE
152 | mv_f0_n500 | 22 | b |  | TRUE
153 | mv_f0_n53 | 22 | b |  | TRUE
154 | mv_f0_n436 | 22 | b |  | TRUE
155 | mv_f0_n582 | 22 | b |  | TRUE
156 | mv_f0_n222 | 22 | b |  | TRUE
157 | mv_f0_n152 | 22 | b |  | TRUE
158 | mv_f0_n226 | 22 | b |  | TRUE
159 | mv_f0_n622 | 22 | b |  | TRUE
160 | mv_f0_n4 | 22 | b |  | TRUE
161 | mv_f0_n427 | 22 | b |  | TRUE
162 | mv_f0_n412 | 22 | b |  | TRUE
163 | mv_f0_n231 | 22 | b |  | TRUE
164 | mv_f0_n416 | 22 | b |  | TRUE
165 | mv_f0_n87 | 22 | b |  | TRUE
166 | mv_f0_n70 | 22 | b |  | TRUE
167 | mv_f0_n134 | 22 | b |  | TRUE
168 | mv_f0_n160 | 22 | b |  | TRUE
169 | mv_f0_n170 | 22 | b |  | TRUE
170 | mv_f0_n133 | 22 | b |  | TRUE
171 | mv_f0_n453 | 22 | b |  | TRUE
172 | mv_f0_n122 | 22 | b |  | TRUE
173 | mv_f0_n71 | 22 | b |  | TRUE
174 | mv_f0_n236 | 22 | b |  | TRUE
175 | mv_f0_n579 | 22 | b |  | TRUE
176 | mv_f0_n576 | 22 | b |  | TRUE
177 | mv_f0_n441 | 22 | b |  | TRUE
178 | mv_f0_n415 | 22 | b |  | TRUE
179 | mv_f0_n267 | 22 | b |  | TRUE
180 | mv_f0_n243 | 22 | b |  | TRUE
181 | mv_f0_n350 | 22 | b |  | TRUE
182 | mv_f0_n574 | 22 | b |  | TRUE
183 | mv_f0_n272 | 22 | b |  | TRUE
184 | mv_f0_n57 | 22 | b |  | TRUE
185 | mv_f0_n202 | 22 | b |  | TRUE
186 | mv_f0_n86 | 22 | b |  | TRUE
187 | mv_f0_n79 | 22 | b |  | TRUE
188 | mv_f0_n251 | 22 | b |  | TRUE
189 | mv_f0_n458 | 22 | b |  | TRUE
190 | mv_f0_n190 | 22 | b |  | TRUE
191 | mv_f0_n171 | 22 | b |  | TRUE
192 | mv_f0_n564 | 22 | b |  | TRUE
193 | mv_f0_n255 | 22 | b |  | TRUE
194 | mv_f0_n260 | 22 | b |  | TRUE
195 | mv_f0_n227 | 22 | b |  | TRUE
196 | mv_f0_n399 | 22 | b |  | TRUE
197 | mv_f0_n634 | 22 | b |  | TRUE
198 | mv_f0_n283 | 22 | b |  | TRUE
199 | mv_f0_n302 | 22 | b |  | TRUE
200 | mv_f0_n269 | 22 | b |  | TRUE
201 | mv_f0_n460 | 22 | b |  | TRUE
202 | mv_f0_n455 | 22 | b |  | TRUE
203 | mv_f0_n39 | 22 | b |  | TRUE
204 | mv_f0_n239 | 22 | b |  | TRUE
205 | mv_f0_n593 | 22 | b |  | TRUE
206 | mv_f0_n32 | 22 | b |  | TRUE
207 | mv_f0_n107 | 22 | b |  | TRUE
208 | mv_f0_n146 | 22 | b |  | TRUE
209 | mv_f0_n488 | 22 | b |  | TRUE
210 | mv_f0_n293 | 22 | b |  | TRUE
211 | mv_f0_n377 | 22 | b |  | TRUE
212 | mv_f0_n111 | 22 | b |  | TRUE
213 | mv_f0_n467 | 22 | b |  | TRUE
214 | mv_f0_n473 | 22 | b |  | TRUE
215 | mv_f0_n159 | 22 | b |  | TRUE
216 | mv_f0_n151 | 22 | b |  | TRUE
217 | mv_f0_n140 | 22 | b |  | TRUE
218 | mv_f0_n424 | 22 | b |  | TRUE
219 | mv_f0_n166 | 22 | b |  | TRUE
220 | mv_f0_n149 | 22 | b |  | TRUE
221 | mv_f0_n636 | 22 | b |  | TRUE
222 | mv_f0_n21 | 22 | b |  | TRUE
223 | mv_f0_n615 | 22 | b |  | TRUE
224 | mv_f0_n529 | 22 | b |  | TRUE
225 | mv_f0_n480 | 22 | b |  | TRUE
226 | mv_f0_n306 | 22 | b |  | TRUE
227 | mv_f0_n392 | 22 | b |  | TRUE
228 | mv_f0_n173 | 22 | b |  | TRUE
229 | mv_f0_n183 | 22 | b |  | TRUE
230 | mv_f0_n80 | 22 | b |  | TRUE
231 | mv_f0_n186 | 22 | b |  | TRUE
232 | mv_f0_n619 | 22 | b |  | TRUE
233 | mv_f0_n82 | 22 | b |  | TRUE
234 | mv_f0_n68 | 22 | b |  | TRUE
235 | mv_f0_n230 | 22 | b |  | TRUE
236 | mv_f0_n315 | 22 | b |  | TRUE
237 | mv_f0_n192 | 22 | b |  | TRUE
238 | mv_f0_n633 | 22 | b |  | TRUE
239 | mv_f0_n487 | 22 | b |  | TRUE
240 | mv_f0_n220 | 22 | b |  | TRUE
241 | mv_f0_n199 | 22 | b |  | TRUE
242 | mv_f0_n495 | 22 | b |  | TRUE
243 | mv_f0_n97 | 22 | b |  | TRUE
244 | mv_f0_n581 | 22 | b |  | TRUE
245 | mv_f0_n223 | 22 | b |  | TRUE
246 | mv_f0_n604 | 22 | b |  | TRUE
247 | mv_f0_n335 | 22 | b |  | TRUE
248 | mv_f0_n635 | 22 | b |  | TRUE
249 | mv_f0_n23 | 22 | b |  | TRUE
250 | mv_f0_n339 | 22 | b |  | TRUE
251 | mv_f0_n528 | 22 | b |  | TRUE
252 | mv_f0_n356 | 22 | b |  | TRUE
253 | mv_f0_n352 | 22 | b |  | TRUE
254 | mv_f0_n162 | 22 | b |  | TRUE
255 | mv_f0_n526 | 22 | b |  | TRUE
256 | mv_f0_n196 | 22 | b |  | TRUE
257 | mv_f0_n131 | 22 | b |  | TRUE
258 | mv_f0_n130 | 22 | b |  | TRUE
259 | mv_f0_n357 | 22 | b |  | TRUE
260 | mv_f0_n211 | 22 | b |  | TRUE
261 | mv_f0_n132 | 22 | b |  | TRUE
262 | mv_f0_n102 | 22 | b |  | TRUE
263 | mv_f0_n138 | 22 | b |  | TRUE
264 | mv_f0_n410 | 22 | b |  | TRUE
265 | mv_f0_n1 | 22 | b |  | TRUE
266 | mv_f0_n109 | 22 | b |  | TRUE
267 | mv_f0_n291 | 22 | b |  | TRUE
268 | mv_f0_n376 | 22 | b |  | TRUE
269 | mv_f0_n642 | 22 | b |  | TRUE
270 | mv_f0_n629 | 22 | b |  | TRUE
271 | mv_f0_n603 | 22 | b |  | TRUE
272 | mv_f0_n588 | 22 | b |  | TRUE
273 | mv_f0_n630 | 22 | b |  | TRUE
274 | mv_f0_n123 | 22 | b |  | TRUE
275 | mv_f0_n116 | 22 | b |  | TRUE
276 | mv_f0_n303 | 22 | b |  | TRUE
277 | mv_f0_n305 | 22 | b |  | TRUE
278 | mv_f0_n329 | 22 | b |  | TRUE
279 | mv_f0_n491 | 22 | b |  | TRUE
280 | mv_f0_n381 | 22 | b |  | TRUE
281 | mv_f0_n486 | 22 | b |  | TRUE
282 | mv_f0_n314 | 22 | b |  | TRUE
283 | mv_f0_n78 | 22 | b |  | TRUE
284 | mv_f0_n201 | 22 | b |  | TRUE
285 | mv_f0_n560 | 22 | b |  | TRUE
286 | mv_f0_n548 | 22 | b |  | TRUE
287 | mv_f0_n327 | 22 | b |  | TRUE
288 | mv_f0_n509 | 22 | b |  | TRUE
289 | mv_f0_n618 | 22 | b |  | TRUE
290 | mv_f0_n313 | 22 | b |  | TRUE
291 | mv_f0_n135 | 22 | b |  | TRUE
292 | mv_f0_n333 | 22 | b |  | TRUE
293 | mv_f0_n614 | 22 | b |  | TRUE
294 | mv_f0_n575 | 22 | b |  | TRUE
295 | mv_f0_n281 | 22 | b |  | TRUE
296 | mv_f0_n215 | 22 | b |  | TRUE
297 | mv_f0_n225 | 22 | b |  | TRUE
298 | mv_f0_n503 | 22 | b |  | TRUE
299 | mv_f0_n565 | 22 | b |  | TRUE
300 | mv_f0_n572 | 22 | b |  | TRUE
301 | mv_f0_n229 | 22 | b |  | TRUE
302 | mv_f0_n208 | 22 | b |  | TRUE
303 | mv_f0_n42 | 22 | b |  | TRUE
304 | mv_f0_n11 | 22 | b |  | TRUE
305 | mv_f0_n108 | 22 | b |  | TRUE
306 | mv_f0_n110 | 22 | b |  | TRUE
307 | mv_f0_n48 | 22 | b |  | TRUE
308 | mv_f0_n3 | 22 | b |  | TRUE
309 | mv_f0_n10 | 22 | b |  | TRUE
310 | mv_f0_n430 | 22 | b |  | TRUE
311 | mv_f0_n307 | 22 | b |  | TRUE
312 | mv_f0_n590 | 22 | b |  | TRUE
313 | mv_f0_n273 | 22 | b |  | TRUE
314 | mv_f0_n477 | 22 | b |  | TRUE
315 | mv_f0_n472 | 22 | b |  | TRUE
316 | mv_f0_n545 | 22 | b |  | TRUE
317 | mv_f0_n275 | 22 | b |  | TRUE
318 | mv_f0_n262 | 22 | b |  | TRUE
319 | mv_f0_n279 | 22 | b |  | TRUE
320 | mv_f0_n316 | 22 | b |  | TRUE
321 | mv_f0_n288 | 22 | b |  | TRUE
322 | mv_f0_n524 | 22 | b |  | TRUE
323 | mv_f0_n516 | 22 | b |  | TRUE
324 | mv_f0_n178 | 22 | b |  | TRUE
325 | mv_f0_n28 | 22 | b |  | TRUE
326 | mv_f0_n323 | 22 | b |  | TRUE
327 | mv_f0_n639 | 22 | b |  | TRUE
328 | mv_f0_n631 | 22 | b |  | TRUE
329 | mv_f0_n391 | 22 | b |  | TRUE
330 | mv_f0_n608 | 22 | b |  | TRUE
331 | mv_f0_n321 | 22 | b |  | TRUE
332 | mv_f0_n232 | 22 | b |  | TRUE
333 | mv_f0_n404 | 22 | b |  | TRUE
334 | mv_f0_n598 | 22 | b |  | TRUE
335 | mv_f0_n332 | 22 | b |  | TRUE
336 | mv_f0_n527 | 22 | b |  | TRUE
337 | mv_f0_n393 | 22 | b |  | TRUE
338 | mv_f0_n18 | 22 | b |  | TRUE
339 | mv_f0_n471 | 22 | b |  | TRUE
340 | mv_f0_n342 | 22 | b |  | TRUE
341 | mv_f0_n334 | 22 | b |  | TRUE
342 | mv_f0_n319 | 22 | b |  | TRUE
343 | mv_f0_n282 | 22 | b |  | TRUE
344 | mv_f0_n363 | 22 | b |  | TRUE
345 | mv_f0_n45 | 22 | b |  | TRUE
346 | mv_f0_n384 | 22 | b |  | TRUE
347 | mv_f0_n14 | 22 | b |  | TRUE
348 | mv_f0_n105 | 22 | b |  | TRUE
349 | mv_f0_n558 | 22 | b |  | TRUE
350 | mv_f0_n324 | 22 | b |  | TRUE
351 | mv_f0_n298 | 22 | b |  | TRUE
352 | mv_f0_n612 | 22 | b |  | TRUE
353 | mv_f0_n597 | 22 | b |  | TRUE
354 | mv_f0_n144 | 22 | b |  | TRUE
355 | mv_f0_n63 | 22 | b |  | TRUE
356 | mv_f0_n174 | 22 | b |  | TRUE
357 | mv_f0_n119 | 22 | b |  | TRUE
358 | mv_f0_n461 | 22 | b |  | TRUE
359 | mv_f0_n468 | 22 | b |  | TRUE
360 | mv_f0_n637 | 22 | b |  | TRUE
361 | mv_f0_n212 | 22 | b |  | TRUE
362 | mv_f0_n99 | 22 | b |  | TRUE
363 | mv_f0_n6 | 22 | b |  | TRUE
364 | mv_f0_n264 | 22 | b |  | TRUE
365 | mv_f0_n7 | 22 | b |  | TRUE
366 | mv_f0_n621 | 22 | b |  | TRUE
367 | mv_f0_n375 | 22 | b |  | TRUE
368 | mv_f0_n370 | 22 | b |  | TRUE
369 | mv_f0_n19 | 22 | b |  | TRUE
370 | mv_f0_n148 | 22 | b |  | TRUE
371 | mv_f0_n405 | 22 | b |  | TRUE
372 | mv_f0_n395 | 22 | b |  | TRUE
373 | mv_f0_n266 | 22 | b |  | TRUE
374 | mv_f0_n311 | 22 | b |  | TRUE
375 | mv_f0_n22 | 22 | b |  | TRUE
376 | mv_f0_n61 | 22 | b |  | TRUE
377 | mv_f0_n434 | 22 | b |  | TRUE
378 | mv_f0_n93 | 22 | b |  | TRUE
379 | mv_f0_n353 | 22 | b |  | TRUE
380 | mv_f0_n418 | 22 | b |  | TRUE
381 | mv_f0_n474 | 22 | b |  | TRUE
382 | mv_f0_n101 | 22 | b |  | TRUE
383 | mv_f0_n374 | 22 | b |  | TRUE
384 | mv_f0_n153 | 22 | b |  | TRUE
385 | mv_f0_n106 | 22 | b |  | TRUE
386 | mv_f0_n379 | 22 | b |  | TRUE
387 | mv_f0_n114 | 22 | b |  | TRUE
388 | mv_f0_n383 | 22 | b |  | TRUE
389 | mv_f0_n168 | 22 | b |  | TRUE
390 | mv_f0_n285 | 22 | b |  | TRUE
391 | mv_f0_n33 | 22 | b |  | TRUE
392 | mv_f0_n511 | 22 | b |  | TRUE
393 | mv_f0_n286 | 22 | b |  | TRUE
394 | mv_f0_n295 | 22 | b |  | TRUE
395 | mv_f0_n512 | 22 | b |  | TRUE
396 | mv_f0_n469 | 22 | b |  | TRUE
397 | mv_f0_n368 | 22 | b |  | TRUE
398 | mv_f0_n56 | 22 | b |  | TRUE
399 | mv_f0_n154 | 22 | b |  | TRUE
400 | mv_f0_n64 | 22 | b |  | TRUE
401 | mv_f0_n478 | 22 | b |  | TRUE
402 | mv_f0_n470 | 22 | b |  | TRUE
403 | mv_f0_n514 | 22 | b |  | TRUE
404 | mv_f0_n241 | 22 | b |  | TRUE
405 | mv_f0_n402 | 22 | b |  | TRUE
406 | mv_f0_n570 | 22 | b |  | TRUE
407 | mv_f0_n164 | 22 | b |  | TRUE
408 | mv_f0_n378 | 22 | b |  | TRUE
409 | mv_f0_n172 | 22 | b |  | TRUE
410 | mv_f0_n193 | 22 | b |  | TRUE
411 | mv_f0_n95 | 22 | b |  | TRUE
412 | mv_f0_n137 | 22 | b |  | TRUE
413 | mv_f0_n155 | 22 | b |  | TRUE
414 | mv_f0_n390 | 22 | b |  | TRUE
415 | mv_f0_n209 | 22 | b |  | TRUE
416 | mv_f0_n161 | 22 | b |  | TRUE
417 | mv_f0_n261 | 22 | b |  | TRUE
418 | mv_f0_n451 | 22 | b |  | TRUE
419 | mv_f0_n219 | 22 | b |  | TRUE
420 | mv_f0_n557 | 22 | b |  | TRUE
421 | mv_f0_n465 | 22 | b |  | TRUE
422 | mv_f0_n624 | 22 | b |  | TRUE
423 | mv_f0_n625 | 22 | b |  | TRUE
424 | mv_f0_n194 | 22 | b |  | TRUE
425 | mv_f0_n73 | 22 | b |  | TRUE
426 | mv_f0_n43 | 22 | b |  | TRUE
427 | mv_f0_n200 | 22 | b |  | TRUE
428 | mv_f0_n464 | 22 | b |  | TRUE
429 | mv_f0_n179 | 22 | b |  | TRUE
430 | mv_f0_n249 | 22 | b |  | TRUE
431 | mv_f0_n218 | 22 | b |  | TRUE
432 | mv_f0_n136 | 22 | b |  | TRUE
433 | mv_f0_n300 | 22 | b |  | TRUE
434 | mv_f0_n142 | 22 | b |  | TRUE
435 | mv_f0_n479 | 22 | b |  | TRUE
436 | mv_f0_n501 | 22 | b |  | TRUE
437 | mv_f0_n594 | 22 | b |  | TRUE
438 | mv_f0_n85 | 22 | b |  | TRUE
439 | mv_f0_n112 | 22 | b |  | TRUE
440 | mv_f0_n349 | 22 | b |  | TRUE
441 | mv_f0_n37 | 22 | b |  | TRUE
442 | mv_f0_n317 | 22 | b |  | TRUE
443 | mv_f0_n425 | 22 | b |  | TRUE
444 | mv_f0_n396 | 22 | b |  | TRUE
445 | mv_f0_n31 | 22 | b |  | TRUE
446 | mv_f0_n559 | 22 | b |  | TRUE
447 | mv_f0_n17 | 22 | b |  | TRUE
448 | mv_f0_n494 | 22 | b |  | TRUE
449 | mv_f0_n562 | 22 | b |  | TRUE
450 | mv_f0_n55 | 22 | b |  | TRUE
451 | mv_f0_n74 | 22 | b |  | TRUE
452 | mv_f0_n207 | 22 | b |  | TRUE
453 | mv_f0_n66 | 22 | b |  | TRUE
454 | mv_f0_n167 | 22 | b |  | TRUE
455 | mv_f0_n49 | 22 | b |  | TRUE
456 | mv_f0_n121 | 22 | b |  | TRUE
457 | mv_f0_n585 | 22 | b |  | TRUE
458 | mv_f0_n180 | 22 | b |  | TRUE
459 | mv_f0_n640 | 22 | b |  | TRUE
460 | mv_f0_n595 | 22 | b |  | TRUE
461 | mv_f0_n2 | 22 | b |  | TRUE
462 | mv_f0_n338 | 22 | b |  | TRUE
463 | mv_f0_n611 | 22 | b |  | TRUE
464 | mv_f0_n602 | 22 | b |  | TRUE
465 | mv_f0_n431 | 22 | b |  | TRUE
466 | mv_f0_n445 | 22 | b |  | TRUE
467 | mv_f0_n336 | 22 | b |  | TRUE
468 | mv_f0_n475 | 22 | b |  | TRUE
469 | mv_f0_n617 | 22 | b |  | TRUE
470 | mv_f0_n388 | 22 | b |  | TRUE
471 | mv_f0_n373 | 22 | b |  | TRUE
472 | mv_f0_n504 | 22 | b |  | TRUE
473 | mv_f0_n20 | 22 | b |  | TRUE
474 | mv_f0_n452 | 22 | b |  | TRUE
475 | mv_f0_n613 | 22 | b |  | TRUE
476 | mv_f0_n366 | 22 | b |  | TRUE
477 | mv_f0_n308 | 22 | b |  | TRUE
478 | mv_f0_n554 | 22 | b |  | TRUE
479 | mv_f0_n520 | 22 | b |  | TRUE
480 | mv_f0_n280 | 22 | b |  | TRUE
481 | mv_f0_n601 | 22 | b |  | TRUE
482 | mv_f0_n411 | 22 | b |  | TRUE
483 | mv_f0_n287 | 22 | b |  | TRUE
484 | mv_f0_n462 | 22 | b |  | TRUE
485 | mv_f0_n294 | 22 | b |  | TRUE
486 | mv_f0_n204 | 22 | b |  | TRUE
487 | mv_f0_n253 | 22 | b |  | TRUE
488 | mv_f0_n413 | 22 | b |  | TRUE
489 | mv_f0_n551 | 22 | b |  | TRUE
490 | mv_f0_n326 | 22 | b |  | TRUE
491 | mv_f0_n446 | 22 | b |  | TRUE
492 | mv_f0_n210 | 22 | b |  | TRUE
493 | mv_f0_n577 | 22 | b |  | TRUE
494 | mv_f0_n561 | 22 | b |  | TRUE
495 | mv_f0_n24 | 22 | b |  | TRUE
496 | mv_f0_n259 | 22 | b |  | TRUE
497 | mv_f0_n292 | 22 | b |  | TRUE
498 | mv_f0_n301 | 22 | b |  | TRUE
499 | mv_f0_n556 | 22 | b |  | TRUE
500 | mv_f0_n169 | 22 | b |  | TRUE
501 | mv_f0_n443 | 22 | b |  | TRUE
502 | mv_f0_n552 | 22 | b |  | TRUE
503 | mv_f0_n541 | 22 | b |  | TRUE
504 | mv_f0_n386 | 22 | b |  | TRUE
505 | mv_f0_n428 | 22 | b |  | TRUE
506 | mv_f0_n583 | 22 | b |  | TRUE
507 | mv_f0_n569 | 22 | b |  | TRUE
508 | mv_f0_n422 | 22 | b |  | TRUE
509 | mv_f0_n566 | 22 | b |  | TRUE
510 | mv_f0_n69 | 22 | b |  | TRUE
511 | mv_f0_n234 | 22 | b |  | TRUE
512 | mv_f0_n358 | 22 | b |  | TRUE
513 | mv_f0_n258 | 22 | b |  | TRUE
514 | mv_f0_n240 | 22 | b |  | TRUE
515 | mv_f0_n567 | 22 | b |  | TRUE
516 | mv_f0_n492 | 22 | b |  | TRUE
517 | mv_f0_n244 | 22 | b |  | TRUE
518 | mv_f0_n271 | 22 | b |  | TRUE
519 | mv_f0_n278 | 22 | b |  | TRUE
520 | mv_f0_n322 | 22 | b |  | TRUE
521 | mv_f0_n573 | 22 | b |  | TRUE
522 | mv_f0_n532 | 22 | b |  | TRUE
523 | mv_f0_n600 | 22 | b |  | TRUE
524 | mv_f0_n265 | 22 | b |  | TRUE
525 | mv_f0_n459 | 22 | b |  | TRUE
526 | mv_f0_n76 | 22 | b |  | TRUE
527 | mv_f0_n433 | 22 | b |  | TRUE
528 | mv_f0_n502 | 22 | b |  | TRUE
529 | mv_f0_n361 | 22 | b |  | TRUE
530 | mv_f0_n245 | 22 | b |  | TRUE
531 | mv_f0_n248 | 22 | b |  | TRUE
532 | mv_f0_n607 | 22 | b |  | TRUE
533 | mv_f0_n52 | 22 | b |  | TRUE
534 | mv_f0_n540 | 22 | b |  | TRUE
535 | mv_f0_n426 | 22 | b |  | TRUE
536 | mv_f0_n30 | 22 | b |  | TRUE
537 | mv_f0_n62 | 22 | b |  | TRUE
538 | mv_f0_n250 | 22 | b |  | TRUE
539 | mv_f0_n457 | 22 | b |  | TRUE
540 | mv_f0_n549 | 22 | b |  | TRUE
541 | mv_f0_n513 | 22 | b |  | TRUE
542 | mv_f0_n88 | 22 | b |  | TRUE
543 | mv_f0_n256 | 22 | b |  | TRUE
544 | mv_f0_n238 | 22 | b |  | TRUE
545 | mv_f0_n553 | 22 | b |  | TRUE
546 | mv_f0_n450 | 22 | b |  | TRUE
547 | mv_f0_n616 | 22 | b |  | TRUE
548 | mv_f0_n580 | 22 | b |  | TRUE
549 | mv_f0_n228 | 22 | b |  | TRUE
550 | mv_f0_n44 | 22 | b |  | TRUE
551 | mv_f0_n369 | 22 | b |  | TRUE
552 | mv_f0_n490 | 22 | b |  | TRUE
553 | mv_f0_n589 | 22 | b |  | TRUE
554 | mv_f0_n620 | 22 | b |  | TRUE
555 | mv_f0_n591 | 22 | b |  | TRUE
556 | mv_f0_n34 | 22 | b |  | TRUE
557 | mv_f0_n143 | 22 | b |  | TRUE
558 | mv_f0_n435 | 22 | b |  | TRUE
559 | mv_f0_n89 | 22 | b |  | TRUE
560 | mv_f0_n203 | 22 | b |  | TRUE
561 | mv_f0_n489 | 22 | b |  | TRUE
562 | mv_f0_n26 | 22 | b |  | TRUE
563 | mv_f0_n189 | 22 | b |  | TRUE
564 | mv_f0_n297 | 22 | b |  | TRUE
565 | mv_f0_n355 | 22 | b |  | TRUE
566 | mv_f0_n447 | 22 | b |  | TRUE
567 | mv_f0_n359 | 22 | b |  | TRUE
568 | mv_f0_n387 | 22 | b |  | TRUE
569 | mv_f0_n187 | 22 | b |  | TRUE
570 | mv_f0_n276 | 22 | b |  | TRUE
571 | mv_f0_n522 | 22 | b |  | TRUE
572 | mv_f0_n47 | 22 | b |  | TRUE
573 | mv_f0_n104 | 22 | b |  | TRUE
574 | mv_f0_n216 | 22 | b |  | TRUE
575 | mv_f0_n246 | 22 | b |  | TRUE
576 | mv_f0_n54 | 22 | b |  | TRUE
577 | mv_f0_n449 | 22 | b |  | TRUE
578 | mv_f0_n586 | 22 | b |  | TRUE
579 | mv_f0_n345 | 22 | b |  | TRUE
580 | mv_f0_n485 | 22 | b |  | TRUE
581 | mv_f0_n382 | 22 | b |  | TRUE
582 | mv_f0_n163 | 22 | b |  | TRUE
583 | mv_f0_n397 | 22 | b |  | TRUE
584 | mv_f0_n309 | 22 | b |  | TRUE
585 | mv_f0_n147 | 22 | b |  | TRUE
586 | mv_f0_n536 | 22 | b |  | TRUE
587 | mv_f0_n58 | 22 | b |  | TRUE
588 | mv_f0_n641 | 22 | b |  | TRUE
589 | mv_f0_n337 | 22 | b |  | TRUE
590 | mv_f0_n182 | 22 | b |  | TRUE
591 | mv_f0_n533 | 22 | b |  | TRUE
592 | mv_f0_n414 | 22 | b |  | TRUE
593 | mv_f0_n530 | 22 | b |  | TRUE
594 | mv_f0_n563 | 22 | b |  | TRUE
595 | mv_f0_n429 | 22 | b |  | TRUE
596 | mv_f0_n38 | 22 | b |  | TRUE
597 | mv_f0_n127 | 22 | b |  | TRUE
598 | mv_f0_n518 | 22 | b |  | TRUE
599 | mv_f0_n508 | 22 | b |  | TRUE
600 | mv_f0_n454 | 22 | b |  | TRUE
601 | mv_f0_n531 | 22 | b |  | TRUE
602 | mv_f0_n247 | 22 | b |  | TRUE
603 | mv_f0_n596 | 22 | b |  | TRUE
604 | mv_f0_n371 | 22 | b |  | TRUE
605 | mv_f0_n126 | 22 | b |  | TRUE
606 | mv_f0_n419 | 22 | b |  | TRUE
607 | mv_f0_n442 | 22 | b |  | TRUE
608 | mv_f0_n65 | 22 | b |  | TRUE
609 | mv_f0_n420 | 22 | b |  | TRUE
610 | mv_f0_n46 | 22 | b |  | TRUE
611 | mv_f0_n354 | 22 | b |  | TRUE
612 | mv_f0_n362 | 22 | b |  | TRUE
613 | mv_f0_n521 | 22 | b |  | TRUE
614 | mv_f0_n456 | 22 | b |  | TRUE
615 | mv_f0_n330 | 22 | b |  | TRUE
616 | mv_f0_n90 | 22 | b |  | TRUE
617 | mv_f0_n360 | 22 | b |  | TRUE
618 | mv_f0_n156 | 22 | b |  | TRUE
619 | mv_f0_n407 | 22 | b |  | TRUE
620 | mv_f0_n550 | 22 | b |  | TRUE
621 | mv_f0_n25 | 22 | b |  | TRUE
622 | mv_f0_n632 | 22 | b |  | TRUE
623 | mv_f0_n537 | 22 | b |  | TRUE
624 | mv_f0_n27 | 22 | b |  | TRUE
625 | mv_f0_n310 | 22 | b |  | TRUE
626 | mv_f0_n13 | 22 | b |  | TRUE
627 | mv_f0_n432 | 22 | b |  | TRUE
628 | mv_f0_n268 | 22 | b |  | TRUE
629 | mv_f0_n67 | 22 | b |  | TRUE
630 | mv_f0_n150 | 22 | b |  | TRUE
631 | mv_f0_n233 | 22 | b |  | TRUE
632 | mv_f0_n343 | 22 | b |  | TRUE
633 | mv_f0_n197 | 22 | b |  | TRUE
634 | mv_f0_n409 | 22 | b |  | TRUE
635 | mv_f0_n463 | 22 | b |  | TRUE
636 | mv_f0_n296 | 22 | b |  | TRUE
637 | mv_f0_n584 | 22 | b |  | TRUE
638 | mv_f0_n466 | 22 | b |  | TRUE
639 | mv_f0_n198 | 22 | b |  | TRUE
640 | mv_f0_n364 | 22 | b |  | TRUE
641 | mv_f0_n497 | 22 | b |  | TRUE
642 | mv_f0_n507 | 22 | b |  | TRUE
643 | mv_f0_n543 | 22 | b |  | TRUE
644 | mv_f0_n195 | 22 | b |  | TRUE

## switch
| bus | element | et | type | closed | name | z_ohm | in_ka
0 | 17 | 18 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l8 | 0
1 | 23 | 24 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l11 | 0
2 | 36 | 37 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l19 | 0
3 | 47 | 48 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l26 | 0
4 | 142 | 143 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l86 | 0
5 | 175 | 176 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l109 | 0
6 | 68 | 192 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l120 | 0
7 | 199 | 197 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l125 | 0
8 | 208 | 17 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l134 | 0
9 | 212 | 211 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l138 | 0
10 | 206 | 119 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l164 | 0
11 | 262 | 263 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l177 | 0
12 | 93 | 274 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l187 | 0
13 | 301 | 302 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l206 | 0
14 | 327 | 325 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l225 | 0
15 | 40 | 369 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l258 | 0
16 | 374 | 375 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l261 | 0
17 | 390 | 217 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l279 | 0
18 | 208 | 395 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l287 | 0
19 | 403 | 404 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l301 | 0
20 | 7 | 417 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l321 | 0
21 | 426 | 204 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l326 | 0
22 | 448 | 137 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l353 | 0
23 | 246 | 205 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l357 | 0
24 | 386 | 226 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l358 | 0
25 | 452 | 8 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l360 | 0
26 | 101 | 262 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l376 | 0
27 | 394 | 313 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l404 | 0
28 | 493 | 177 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l422 | 0
29 | 362 | 509 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l463 | 0
30 | 417 | 522 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l464 | 0
31 | 353 | 523 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l465 | 0
32 | 524 | 131 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l466 | 0
33 | 495 | 402 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l467 | 0
34 | 50 | 525 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l468 | 0
35 | 513 | 526 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l469 | 0
36 | 523 | 365 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l470 | 0
37 | 527 | 528 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l471 | 0
38 | 529 | 530 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l472 | 0
39 | 461 | 34 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l473 | 0
40 | 531 | 228 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l474 | 0
41 | 532 | 533 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l475 | 0
42 | 534 | 535 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l476 | 0
43 | 536 | 537 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l477 | 0
44 | 161 | 538 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l478 | 0
45 | 436 | 539 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l479 | 0
46 | 122 | 540 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l480 | 0
47 | 183 | 529 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l481 | 0
48 | 343 | 541 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l482 | 0
49 | 258 | 542 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l483 | 0
50 | 543 | 221 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l484 | 0
51 | 189 | 527 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l485 | 0
52 | 544 | 129 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l486 | 0
53 | 545 | 477 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l487 | 0
54 | 99 | 546 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l488 | 0
55 | 202 | 536 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l489 | 0
56 | 547 | 548 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l490 | 0
57 | 176 | 63 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l491 | 0
58 | 467 | 549 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l492 | 0
59 | 549 | 550 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l493 | 0
60 | 109 | 551 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l494 | 0
61 | 60 | 493 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l495 | 0
62 | 435 | 552 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l496 | 0
63 | 15 | 553 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l497 | 0
64 | 266 | 379 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l498 | 0
65 | 253 | 554 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l499 | 0
66 | 14 | 555 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l500 | 0
67 | 556 | 557 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l501 | 0
68 | 372 | 558 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l502 | 0
69 | 261 | 559 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l503 | 0
70 | 527 | 465 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l504 | 0
71 | 534 | 245 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l505 | 0
72 | 536 | 456 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l506 | 0
73 | 98 | 534 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l507 | 0
74 | 560 | 27 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l508 | 0
75 | 154 | 561 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l509 | 0
76 | 361 | 562 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l510 | 0
77 | 371 | 563 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l511 | 0
78 | 434 | 531 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l512 | 0
79 | 92 | 564 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l513 | 0
80 | 179 | 565 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l514 | 0
81 | 534 | 566 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l515 | 0
82 | 567 | 568 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l516 | 0
83 | 527 | 145 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l517 | 0
84 | 272 | 569 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l518 | 0
85 | 570 | 139 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l519 | 0
86 | 567 | 571 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l520 | 0
87 | 523 | 572 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l521 | 0
88 | 520 | 573 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l522 | 0
89 | 542 | 574 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l523 | 0
90 | 384 | 575 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l524 | 0
91 | 9 | 576 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l525 | 0
92 | 577 | 578 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l526 | 0
93 | 579 | 580 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l527 | 0
94 | 128 | 581 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l528 | 0
95 | 314 | 582 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l529 | 0
96 | 218 | 567 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l530 | 0
97 | 458 | 583 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l531 | 0
98 | 224 | 584 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l532 | 0
99 | 168 | 585 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l533 | 0
100 | 113 | 498 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l534 | 0
101 | 573 | 586 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l535 | 0
102 | 555 | 232 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l536 | 0
103 | 174 | 418 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l537 | 0
104 | 587 | 588 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l538 | 0
105 | 347 | 589 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l539 | 0
106 | 590 | 591 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l540 | 0
107 | 444 | 577 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l541 | 0
108 | 89 | 592 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l542 | 0
109 | 364 | 328 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l543 | 0
110 | 593 | 594 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l544 | 0
111 | 248 | 532 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l545 | 0
112 | 339 | 595 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l546 | 0
113 | 544 | 427 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l547 | 0
114 | 274 | 171 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l548 | 0
115 | 440 | 590 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l549 | 0
116 | 392 | 596 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l550 | 0
117 | 373 | 363 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l551 | 0
118 | 516 | 597 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l552 | 0
119 | 454 | 587 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l553 | 0
120 | 598 | 599 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l554 | 0
121 | 549 | 442 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l555 | 0
122 | 326 | 600 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l556 | 0
123 | 587 | 439 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l557 | 0
124 | 601 | 39 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l558 | 0
125 | 475 | 338 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l559 | 0
126 | 377 | 94 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l560 | 0
127 | 602 | 603 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l561 | 0
128 | 19 | 604 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l562 | 0
129 | 529 | 317 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l563 | 0
130 | 368 | 605 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l564 | 0
131 | 562 | 606 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l565 | 0
132 | 50 | 607 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l566 | 0
133 | 423 | 608 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l567 | 0
134 | 532 | 481 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l568 | 0
135 | 598 | 462 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l569 | 0
136 | 587 | 376 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l570 | 0
137 | 20 | 609 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l571 | 0
138 | 267 | 610 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l572 | 0
139 | 75 | 337 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l573 | 0
140 | 544 | 611 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l574 | 0
141 | 601 | 612 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l575 | 0
142 | 50 | 613 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l576 | 0
143 | 478 | 614 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l577 | 0
144 | 602 | 470 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l578 | 0
145 | 329 | 615 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l579 | 0
146 | 195 | 616 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l580 | 0
147 | 573 | 479 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l581 | 0
148 | 81 | 617 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l582 | 0
149 | 381 | 598 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l583 | 0
150 | 524 | 618 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l584 | 0
151 | 263 | 327 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l585 | 0
152 | 492 | 619 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l586 | 0
153 | 177 | 620 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l587 | 0
154 | 501 | 621 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l588 | 0
155 | 302 | 485 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l589 | 0
156 | 349 | 601 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l590 | 0
157 | 110 | 622 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l591 | 0
158 | 223 | 77 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l592 | 0
159 | 42 | 623 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l593 | 0
160 | 408 | 602 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l594 | 0
161 | 53 | 360 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l595 | 0
162 | 22 | 544 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l596 | 0
163 | 590 | 155 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l597 | 0
164 | 624 | 625 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l598 | 0
165 | 502 | 626 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l599 | 0
166 | 598 | 406 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l600 | 0
167 | 138 | 524 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l601 | 0
168 | 492 | 627 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l602 | 0
169 | 43 | 271 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l603 | 0
170 | 345 | 628 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l604 | 0
171 | 57 | 556 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l605 | 0
172 | 531 | 629 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l606 | 0
173 | 62 | 630 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l607 | 0
174 | 378 | 631 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l608 | 0
175 | 601 | 632 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l609 | 0
176 | 342 | 491 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l610 | 0
177 | 32 | 70 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l611 | 0
178 | 122 | 633 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l612 | 0
179 | 35 | 634 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l613 | 0
180 | 505 | 142 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l630 | 0
181 | 466 | 644 | b | CB | TRUE | SW_mv_f0_l647 | 0

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 | Grid_66kV | 1 | 1.04 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | mv_f0_l0 | lc_183-3ph | 2 | 3 | 0.052207 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | mv_f0_l1 | lc_2-3ph | 4 | 5 | 0.034327 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | mv_f0_l2 | lc_183-3ph | 6 | 7 | 0.11445 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | mv_f0_l3 | lc_2-3ph | 8 | 9 | 0.046135 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | mv_f0_l4 | lc_2-3ph | 10 | 11 | 0.004251 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | mv_f0_l5 | lc_2-3ph | 11 | 12 | 0.058391 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | mv_f0_l6 | lc_2-3ph | 13 | 14 | 0.28232 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | mv_f0_l7 | lc_183-3ph | 15 | 16 | 0.0309 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | mv_f0_l8 | lc_183-3ph | 17 | 18 | 0.000501 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | FALSE
9 | mv_f0_l9 | lc_183-3ph | 19 | 20 | 0.1106 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | mv_f0_l10 | lc_2-3ph | 21 | 22 | 0.055253 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | mv_f0_l11 | lc_2-3ph | 23 | 24 | 0.000253 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | FALSE
12 | mv_f0_l12 | lc_2-3ph | 25 | 26 | 0.02749 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | mv_f0_l13 | lc_183-3ph | 27 | 28 | 0.040404 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | mv_f0_l14 | lc_2-3ph | 29 | 30 | 0.01599 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | mv_f0_l15 | lc_183-3ph | 3 | 31 | 0.046136 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | mv_f0_l16 | lc_183-3ph | 31 | 32 | 0.041069 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | mv_f0_l17 | lc_183-3ph | 33 | 13 | 0.060923 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | mv_f0_l18 | lc_183-3ph | 34 | 35 | 0.099924 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | mv_f0_l19 | lc_2-3ph | 36 | 37 | 0.000377 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | FALSE
20 | mv_f0_l20 | lc_2-3ph | 38 | 36 | 0.013783 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | mv_f0_l21 | lc_2-3ph | 39 | 40 | 0.007932 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | mv_f0_l22 | lc_168-3ph | 41 | 42 | 0.047596 | 0.611 | 0.37 | 9.9949 | 0 | 0.121 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | mv_f0_l23 | lc_183-3ph | 33 | 43 | 0.10847 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | mv_f0_l24 | lc_2-3ph | 44 | 45 | 0.031069 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | mv_f0_l25 | lc_2-3ph | 46 | 47 | 0.056156 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | mv_f0_l26 | lc_2-3ph | 47 | 48 | 0.000629 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | FALSE
27 | mv_f0_l27 | lc_2-3ph | 49 | 50 | 0.077541 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | mv_f0_l28 | lc_2-3ph | 51 | 52 | 0.010157 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | mv_f0_l29 | lc_46-3ph | 6 | 53 | 0.001011 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.028 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | mv_f0_l30 | lc_2-3ph | 12 | 54 | 0.019749 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | mv_f0_l31 | lc_2-3ph | 54 | 55 | 0.002448 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | mv_f0_l32 | lc_2-3ph | 56 | 57 | 0.12141 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | mv_f0_l33 | lc_2-3ph | 58 | 56 | 0.11072 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | mv_f0_l34 | lc_168-3ph | 59 | 60 | 0.001003 | 0.611 | 0.37 | 9.9949 | 0 | 0.121 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | mv_f0_l35 | lc_44-3ph | 61 | 62 | 0.075078 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.025 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | mv_f0_l36 | lc_44-3ph | 63 | 61 | 0.074055 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.025 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | mv_f0_l37 | lc_2-3ph | 64 | 65 | 0.041887 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | mv_f0_l38 | lc_2-3ph | 66 | 67 | 0.006003 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | mv_f0_l39 | lc_183-3ph | 68 | 69 | 0.098349 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | mv_f0_l40 | lc_93-3ph | 70 | 71 | 0.07072 | 0.694 | 0.386 | 10.3769 | 0 | 0.109 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | mv_f0_l41 | lc_2-3ph | 72 | 73 | 0.031411 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | mv_f0_l42 | lc_183-3ph | 69 | 74 | 0.04807 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | mv_f0_l43 | lc_183-3ph | 74 | 75 | 0.12443 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | mv_f0_l44 | lc_93-3ph | 71 | 76 | 0.053132 | 0.694 | 0.386 | 10.3769 | 0 | 0.109 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | mv_f0_l45 | lc_168-3ph | 77 | 78 | 0.10899 | 0.611 | 0.37 | 9.9949 | 0 | 0.121 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | mv_f0_l46 | lc_93-3ph | 76 | 79 | 0.081305 | 0.694 | 0.386 | 10.3769 | 0 | 0.109 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | mv_f0_l47 | lc_93-3ph | 79 | 80 | 0.074854 | 0.694 | 0.386 | 10.3769 | 0 | 0.109 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | mv_f0_l48 | lc_183-3ph | 3 | 81 | 0.1009 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | mv_f0_l49 | lc_183-3ph | 82 | 83 | 0.12765 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | mv_f0_l50 | lc_2-3ph | 84 | 85 | 0.006014 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | mv_f0_l51 | lc_2-3ph | 86 | 87 | 0.099644 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | mv_f0_l52 | lc_183-3ph | 88 | 89 | 0.11978 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | mv_f0_l53 | lc_2-3ph | 90 | 91 | 0.003393 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | mv_f0_l54 | lc_2-3ph | 91 | 66 | 0.046874 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | mv_f0_l55 | lc_183-3ph | 92 | 93 | 0.095278 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | mv_f0_l56 | lc_183-3ph | 94 | 95 | 0.001345 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | mv_f0_l57 | lc_2-3ph | 96 | 97 | 0.012107 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | mv_f0_l58 | lc_2-3ph | 37 | 98 | 0.026886 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | mv_f0_l59 | lc_183-3ph | 99 | 100 | 0.12386 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | mv_f0_l60 | lc_183-3ph | 100 | 101 | 0.11531 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | mv_f0_l61 | lc_2-3ph | 102 | 103 | 0.015068 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | mv_f0_l62 | lc_2-3ph | 26 | 104 | 0.028033 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | mv_f0_l63 | lc_183-3ph | 105 | 106 | 0.11431 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | mv_f0_l64 | lc_183-3ph | 106 | 92 | 0.11969 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | mv_f0_l65 | lc_183-3ph | 107 | 108 | 0.02658 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | mv_f0_l66 | lc_183-3ph | 109 | 107 | 0.093491 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | mv_f0_l67 | lc_183-3ph | 110 | 109 | 0.1264 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | mv_f0_l68 | lc_2-3ph | 111 | 112 | 0.048177 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | mv_f0_l69 | lc_183-3ph | 81 | 113 | 0.11837 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | mv_f0_l70 | lc_2-3ph | 114 | 115 | 0.007748 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | mv_f0_l71 | lc_2-3ph | 115 | 116 | 0.041994 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | mv_f0_l72 | lc_2-3ph | 117 | 118 | 0.001487 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | mv_f0_l73 | lc_2-3ph | 119 | 120 | 0.047567 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | mv_f0_l74 | lc_2-3ph | 121 | 122 | 0.10498 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | mv_f0_l75 | lc_183-3ph | 123 | 124 | 0.097376 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | mv_f0_l76 | lc_2-3ph | 125 | 126 | 0.007001 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | mv_f0_l77 | lc_183-3ph | 127 | 128 | 0.10012 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | mv_f0_l78 | lc_2-3ph | 129 | 130 | 0.053107 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | mv_f0_l79 | lc_2-3ph | 131 | 132 | 0.024096 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | mv_f0_l80 | lc_2-3ph | 133 | 84 | 0.051984 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | mv_f0_l81 | lc_183-3ph | 134 | 135 | 0.10513 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | mv_f0_l82 | lc_2-3ph | 130 | 136 | 0.009479 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | mv_f0_l83 | lc_2-3ph | 137 | 138 | 0.017402 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | mv_f0_l84 | lc_183-3ph | 139 | 33 | 0.12624 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | mv_f0_l85 | lc_2-3ph | 140 | 141 | 0.072374 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | mv_f0_l86 | lc_2-3ph | 142 | 143 | 0.000752 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | FALSE
87 | mv_f0_l87 | lc_2-3ph | 136 | 144 | 0.060807 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | mv_f0_l88 | lc_2-3ph | 144 | 117 | 0.056249 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | mv_f0_l89 | lc_2-3ph | 145 | 146 | 0.060604 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | mv_f0_l90 | lc_2-3ph | 48 | 147 | 0.026733 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | mv_f0_l91 | lc_2-3ph | 148 | 149 | 0.02878 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | mv_f0_l92 | lc_2-3ph | 146 | 150 | 0.030135 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | mv_f0_l93 | lc_2-3ph | 151 | 152 | 0.090299 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | mv_f0_l94 | lc_183-3ph | 153 | 154 | 0.075278 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | mv_f0_l95 | lc_183-3ph | 28 | 153 | 0.10335 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
96 | mv_f0_l96 | lc_2-3ph | 155 | 58 | 0.023692 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
97 | mv_f0_l97 | lc_2-3ph | 150 | 156 | 0.043531 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | mv_f0_l98 | lc_2-3ph | 157 | 158 | 0.005055 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
99 | mv_f0_l99 | lc_2-3ph | 159 | 160 | 0.070122 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | mv_f0_l100 | lc_46-3ph | 161 | 162 | 0.20358 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.028 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | mv_f0_l101 | lc_2-3ph | 163 | 164 | 0.14309 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | mv_f0_l102 | lc_2-3ph | 156 | 163 | 0.061552 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | mv_f0_l103 | lc_2-3ph | 165 | 166 | 0.038254 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | mv_f0_l104 | lc_46-3ph | 167 | 168 | 0.17207 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.028 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | mv_f0_l105 | lc_2-3ph | 169 | 170 | 0.2724 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | mv_f0_l106 | lc_25-3ph | 171 | 172 | 0.088246 | 1.113 | 0.14 | 130.0296 | 0 | 0.125 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | mv_f0_l107 | lc_183-3ph | 173 | 174 | 0.087316 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
108 | mv_f0_l108 | lc_2-3ph | 45 | 10 | 0.057345 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | mv_f0_l109 | lc_44-3ph | 175 | 176 | 0.000999 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.025 | 1 | 1 | ol | FALSE
110 | mv_f0_l110 | lc_170-3ph | 177 | 178 | 0.065312 | 0.611 | 0.37 | 9.9949 | 0 | 0.185 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | mv_f0_l111 | lc_170-3ph | 178 | 179 | 0.10466 | 0.611 | 0.37 | 9.9949 | 0 | 0.185 | 1 | 1 | ol | TRUE
112 | mv_f0_l112 | lc_2-3ph | 16 | 180 | 0.055369 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | mv_f0_l113 | lc_2-3ph | 30 | 181 | 0.044578 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | mv_f0_l114 | lc_26-3ph | 182 | 183 | 0.097377 | 0.161 | 0.101 | 247.0085 | 0 | 0.365 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | mv_f0_l115 | lc_2-3ph | 184 | 185 | 0.002249 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | mv_f0_l116 | lc_183-3ph | 186 | 173 | 0.096962 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
117 | mv_f0_l117 | lc_183-3ph | 187 | 186 | 0.086074 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
118 | mv_f0_l118 | lc_2-3ph | 188 | 189 | 0.060509 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
119 | mv_f0_l119 | lc_2-3ph | 190 | 191 | 0.049822 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | mv_f0_l120 | lc_183-3ph | 68 | 192 | 0.000958 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | FALSE
121 | mv_f0_l121 | lc_2-3ph | 193 | 188 | 0.029025 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | mv_f0_l122 | lc_2-3ph | 194 | 193 | 0.042906 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | mv_f0_l123 | lc_183-3ph | 195 | 196 | 0.11053 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | mv_f0_l124 | lc_2-3ph | 197 | 198 | 0.031312 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
125 | mv_f0_l125 | lc_2-3ph | 199 | 197 | 0.000505 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | FALSE
126 | mv_f0_l126 | lc_2-3ph | 180 | 200 | 0.13344 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
127 | mv_f0_l127 | lc_2-3ph | 200 | 194 | 0.061364 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
128 | mv_f0_l128 | lc_2-3ph | 67 | 51 | 0.041939 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | mv_f0_l129 | lc_2-3ph | 201 | 202 | 0.035922 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
130 | mv_f0_l130 | lc_2-3ph | 24 | 203 | 0.043867 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | mv_f0_l131 | lc_2-3ph | 204 | 184 | 0.053047 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
132 | mv_f0_l132 | lc_2-3ph | 205 | 206 | 0.020941 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
133 | mv_f0_l133 | lc_2-3ph | 17 | 207 | 0.001248 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
134 | mv_f0_l134 | lc_2-3ph | 208 | 17 | 0.000999 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | FALSE
135 | mv_f0_l135 | lc_183-3ph | 209 | 41 | 0.11989 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
136 | mv_f0_l136 | lc_2-3ph | 210 | 46 | 0.089277 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
137 | mv_f0_l137 | lc_2-3ph | 211 | 208 | 0.001004 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
138 | mv_f0_l138 | lc_2-3ph | 212 | 211 | 0.000723 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | FALSE
139 | mv_f0_l139 | lc_2-3ph | 213 | 214 | 0.013881 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
140 | mv_f0_l140 | lc_2-3ph | 215 | 216 | 0.11432 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
141 | mv_f0_l141 | lc_2-3ph | 166 | 215 | 0.01216 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
142 | mv_f0_l142 | lc_2-3ph | 217 | 218 | 0.006148 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
143 | mv_f0_l143 | lc_168-3ph | 219 | 220 | 0.088063 | 0.611 | 0.37 | 9.9949 | 0 | 0.121 | 1 | 1 | ol | TRUE
144 | mv_f0_l144 | lc_168-3ph | 221 | 219 | 0.079538 | 0.611 | 0.37 | 9.9949 | 0 | 0.121 | 1 | 1 | ol | TRUE
145 | mv_f0_l145 | lc_168-3ph | 222 | 223 | 0.001004 | 0.611 | 0.37 | 9.9949 | 0 | 0.121 | 1 | 1 | ol | TRUE
146 | mv_f0_l146 | lc_2-3ph | 9 | 157 | 0.02332 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
147 | mv_f0_l147 | lc_183-3ph | 35 | 224 | 0.10983 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
148 | mv_f0_l148 | lc_2-3ph | 225 | 201 | 0.11382 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
149 | mv_f0_l149 | lc_2-3ph | 226 | 227 | 0.054762 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
150 | mv_f0_l150 | lc_2-3ph | 228 | 229 | 0.001046 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
151 | mv_f0_l151 | lc_2-3ph | 230 | 231 | 0.038454 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
152 | mv_f0_l152 | lc_2-3ph | 232 | 233 | 0.26484 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
153 | mv_f0_l153 | lc_2-3ph | 233 | 234 | 0.21881 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
154 | mv_f0_l154 | lc_2-3ph | 235 | 236 | 0.053649 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
155 | mv_f0_l155 | lc_2-3ph | 237 | 238 | 0.01642 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
156 | mv_f0_l156 | lc_2-3ph | 239 | 225 | 0.056347 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
157 | mv_f0_l157 | lc_2-3ph | 120 | 240 | 0.1548 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
158 | mv_f0_l158 | lc_2-3ph | 229 | 241 | 0.054377 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
159 | mv_f0_l159 | lc_2-3ph | 241 | 237 | 0.052086 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
160 | mv_f0_l160 | lc_2-3ph | 65 | 242 | 0.055893 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
161 | mv_f0_l161 | lc_2-3ph | 243 | 244 | 0.009122 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
162 | mv_f0_l162 | lc_2-3ph | 234 | 243 | 0.042527 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
163 | mv_f0_l163 | lc_2-3ph | 245 | 246 | 0.18967 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
164 | mv_f0_l164 | lc_2-3ph | 206 | 119 | 0.000379 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | FALSE
165 | mv_f0_l165 | lc_2-3ph | 247 | 248 | 0.11352 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
166 | mv_f0_l166 | lc_2-3ph | 249 | 247 | 0.007966 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
167 | mv_f0_l167 | lc_2-3ph | 250 | 251 | 0.017001 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
168 | mv_f0_l168 | lc_2-3ph | 251 | 252 | 0.017001 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
169 | mv_f0_l169 | lc_183-3ph | 93 | 253 | 0.095781 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
170 | mv_f0_l170 | lc_2-3ph | 254 | 255 | 0.005674 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
171 | mv_f0_l171 | lc_183-3ph | 89 | 99 | 0.11947 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
172 | mv_f0_l172 | lc_2-3ph | 52 | 256 | 0.015454 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
173 | mv_f0_l173 | lc_2-3ph | 257 | 258 | 0.12903 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
174 | mv_f0_l174 | lc_2-3ph | 259 | 260 | 0.010053 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
175 | mv_f0_l175 | lc_2-3ph | 87 | 257 | 0.027773 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
176 | mv_f0_l176 | lc_46-3ph | 167 | 261 | 0.039189 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.028 | 1 | 1 | ol | TRUE
177 | mv_f0_l177 | lc_183-3ph | 262 | 263 | 0.000749 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | FALSE
178 | mv_f0_l178 | lc_2-3ph | 264 | 90 | 0.017159 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
179 | mv_f0_l179 | lc_46-3ph | 265 | 161 | 0.10878 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.028 | 1 | 1 | ol | TRUE
180 | mv_f0_l180 | lc_183-3ph | 88 | 266 | 0.001005 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
181 | mv_f0_l181 | lc_89-3ph | 267 | 268 | 0.13747 | 1.117 | 0.401 | 9.6766 | 0 | 0.084 | 1 | 1 | ol | TRUE
182 | mv_f0_l182 | lc_183-3ph | 175 | 123 | 0.056611 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
183 | mv_f0_l183 | lc_2-3ph | 269 | 270 | 0.022843 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
184 | mv_f0_l184 | lc_183-3ph | 271 | 272 | 0.11599 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
185 | mv_f0_l185 | lc_2-3ph | 117 | 118 | 0.001487 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
186 | mv_f0_l186 | lc_2-3ph | 103 | 273 | 0.045362 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
187 | mv_f0_l187 | lc_183-3ph | 93 | 274 | 0.000999 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | FALSE
188 | mv_f0_l188 | lc_2-3ph | 275 | 276 | 0.036434 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
189 | mv_f0_l189 | lc_183-3ph | 277 | 6 | 0.11634 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
190 | mv_f0_l190 | lc_2-3ph | 278 | 279 | 0.004063 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
191 | mv_f0_l191 | lc_2-3ph | 279 | 250 | 0.031062 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
192 | mv_f0_l192 | lc_2-3ph | 280 | 281 | 0.0997 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
193 | mv_f0_l193 | lc_183-3ph | 282 | 277 | 0.11822 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
194 | mv_f0_l194 | lc_183-3ph | 272 | 282 | 0.12358 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
195 | mv_f0_l195 | lc_2-3ph | 283 | 284 | 0.004307 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
196 | mv_f0_l196 | lc_183-3ph | 285 | 286 | 0.13242 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
197 | mv_f0_l197 | lc_183-3ph | 287 | 288 | 0.078524 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
198 | mv_f0_l198 | lc_2-3ph | 289 | 290 | 0.010528 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
199 | mv_f0_l199 | lc_2-3ph | 276 | 291 | 0.016037 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
200 | mv_f0_l200 | lc_183-3ph | 59 | 287 | 0.035949 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
201 | mv_f0_l201 | lc_46-3ph | 292 | 293 | 0.17983 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.028 | 1 | 1 | ol | TRUE
202 | mv_f0_l202 | lc_2-3ph | 294 | 295 | 0.019632 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
203 | mv_f0_l203 | lc_2-3ph | 296 | 297 | 0.027033 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
204 | mv_f0_l204 | lc_183-3ph | 298 | 110 | 0.098656 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
205 | mv_f0_l205 | lc_183-3ph | 299 | 300 | 0.11369 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
206 | mv_f0_l206 | lc_183-3ph | 301 | 302 | 0.000996 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | FALSE
207 | mv_f0_l207 | lc_2-3ph | 203 | 303 | 0.051693 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
208 | mv_f0_l208 | lc_2-3ph | 304 | 269 | 0.029151 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
209 | mv_f0_l209 | lc_183-3ph | 288 | 298 | 0.10892 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
210 | mv_f0_l210 | lc_2-3ph | 305 | 306 | 0.001409 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
211 | mv_f0_l211 | lc_2-3ph | 307 | 305 | 0.1119 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
212 | mv_f0_l212 | lc_2-3ph | 308 | 309 | 0.050161 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
213 | mv_f0_l213 | lc_183-3ph | 124 | 310 | 0.088098 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
214 | mv_f0_l214 | lc_2-3ph | 311 | 111 | 0.005374 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
215 | mv_f0_l215 | lc_183-3ph | 300 | 312 | 0.11432 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
216 | mv_f0_l216 | lc_2-3ph | 313 | 314 | 0.035664 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
217 | mv_f0_l217 | lc_183-3ph | 315 | 134 | 0.031899 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
218 | mv_f0_l218 | lc_2-3ph | 316 | 254 | 0.022052 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
219 | mv_f0_l219 | lc_26-3ph | 317 | 68 | 0.22415 | 0.161 | 0.101 | 247.0085 | 0 | 0.365 | 1 | 1 | ol | TRUE
220 | mv_f0_l220 | lc_2-3ph | 318 | 319 | 0.036439 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
221 | mv_f0_l221 | lc_2-3ph | 320 | 321 | 0.078308 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
222 | mv_f0_l222 | lc_2-3ph | 322 | 323 | 0.02904 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
223 | mv_f0_l223 | lc_2-3ph | 324 | 4 | 0.014032 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
224 | mv_f0_l224 | lc_183-3ph | 325 | 326 | 0.132 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
225 | mv_f0_l225 | lc_183-3ph | 327 | 325 | 0.000502 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | FALSE
226 | mv_f0_l226 | lc_89-3ph | 328 | 329 | 0.059751 | 1.117 | 0.401 | 9.6766 | 0 | 0.084 | 1 | 1 | ol | TRUE
227 | mv_f0_l227 | lc_2-3ph | 330 | 331 | 0.003361 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
228 | mv_f0_l228 | lc_2-3ph | 297 | 332 | 0.05656 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
229 | mv_f0_l229 | lc_2-3ph | 333 | 133 | 0.006011 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
230 | mv_f0_l230 | lc_183-3ph | 312 | 334 | 0.14062 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
231 | mv_f0_l231 | lc_2-3ph | 335 | 320 | 0.04266 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
232 | mv_f0_l232 | lc_2-3ph | 336 | 322 | 0.045685 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
233 | mv_f0_l233 | lc_183-3ph | 337 | 15 | 0.050847 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
234 | mv_f0_l234 | lc_183-3ph | 338 | 339 | 0.045503 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
235 | mv_f0_l235 | lc_2-3ph | 340 | 335 | 0.051282 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
236 | mv_f0_l236 | lc_2-3ph | 112 | 340 | 0.037579 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
237 | mv_f0_l237 | lc_183-3ph | 341 | 342 | 0.031002 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
238 | mv_f0_l238 | lc_183-3ph | 182 | 343 | 0.064764 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
239 | mv_f0_l239 | lc_183-3ph | 343 | 344 | 0.067747 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
240 | mv_f0_l240 | lc_44-3ph | 345 | 346 | 0.13826 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.025 | 1 | 1 | ol | TRUE
241 | mv_f0_l241 | lc_44-3ph | 346 | 347 | 0.11912 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.025 | 1 | 1 | ol | TRUE
242 | mv_f0_l242 | lc_2-3ph | 348 | 349 | 0.082359 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
243 | mv_f0_l243 | lc_2-3ph | 240 | 350 | 0.039279 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
244 | mv_f0_l244 | lc_2-3ph | 350 | 151 | 0.004387 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
245 | mv_f0_l245 | lc_2-3ph | 5 | 351 | 0.014031 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
246 | mv_f0_l246 | lc_2-3ph | 352 | 353 | 0.04358 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
247 | mv_f0_l247 | lc_2-3ph | 354 | 355 | 0.003404 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
248 | mv_f0_l248 | lc_2-3ph | 116 | 356 | 0.006679 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
249 | mv_f0_l249 | lc_2-3ph | 287 | 357 | 0.14081 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
250 | mv_f0_l250 | lc_2-3ph | 358 | 359 | 0.043999 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
251 | mv_f0_l251 | lc_46-3ph | 360 | 361 | 0.091762 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.028 | 1 | 1 | ol | TRUE
252 | mv_f0_l252 | lc_183-3ph | 33 | 362 | 0.083783 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
253 | mv_f0_l253 | lc_89-3ph | 363 | 364 | 0.027975 | 1.117 | 0.401 | 9.6766 | 0 | 0.084 | 1 | 1 | ol | TRUE
254 | mv_f0_l254 | lc_2-3ph | 357 | 25 | 0.052276 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
255 | mv_f0_l255 | lc_2-3ph | 365 | 366 | 0.039251 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
256 | mv_f0_l256 | lc_44-3ph | 367 | 368 | 0.12997 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.025 | 1 | 1 | ol | TRUE
257 | mv_f0_l257 | lc_2-3ph | 369 | 370 | 0.063577 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
258 | mv_f0_l258 | lc_2-3ph | 40 | 369 | 0.000315 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | FALSE
259 | mv_f0_l259 | lc_46-3ph | 371 | 372 | 0.080715 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.028 | 1 | 1 | ol | TRUE
260 | mv_f0_l260 | lc_89-3ph | 268 | 373 | 0.13644 | 1.117 | 0.401 | 9.6766 | 0 | 0.084 | 1 | 1 | ol | TRUE
261 | mv_f0_l261 | lc_2-3ph | 374 | 375 | 0.000314 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | FALSE
262 | mv_f0_l262 | lc_2-3ph | 375 | 330 | 0.059115 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
263 | mv_f0_l263 | lc_2-3ph | 376 | 283 | 0.0025 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
264 | mv_f0_l264 | lc_239-3ph | 207 | 377 | 0.10483 | 0.13 | 0.08 | 264.1972 | 0 | 0.42 | 1 | 1 | ol | TRUE
265 | mv_f0_l265 | lc_2-3ph | 123 | 72 | 0.05128 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
266 | mv_f0_l266 | lc_2-3ph | 50 | 230 | 0.089256 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
267 | mv_f0_l267 | lc_183-3ph | 378 | 88 | 0.11947 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
268 | mv_f0_l268 | lc_183-3ph | 341 | 182 | 0.074063 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
269 | mv_f0_l269 | lc_25-3ph | 379 | 380 | 0.24528 | 1.113 | 0.14 | 130.0296 | 0 | 0.125 | 1 | 1 | ol | TRUE
270 | mv_f0_l270 | lc_2-3ph | 73 | 381 | 0.077638 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
271 | mv_f0_l271 | lc_183-3ph | 301 | 382 | 0.13019 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
272 | mv_f0_l272 | lc_2-3ph | 383 | 384 | 0.063299 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
273 | mv_f0_l273 | lc_183-3ph | 385 | 378 | 0.11102 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
274 | mv_f0_l274 | lc_2-3ph | 306 | 386 | 0.065069 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
275 | mv_f0_l275 | lc_183-3ph | 387 | 385 | 0.13892 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
276 | mv_f0_l276 | lc_183-3ph | 382 | 387 | 0.12982 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
277 | mv_f0_l277 | lc_2-3ph | 388 | 383 | 0.047966 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
278 | mv_f0_l278 | lc_2-3ph | 389 | 390 | 0.095436 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
279 | mv_f0_l279 | lc_2-3ph | 390 | 217 | 0.000252 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | FALSE
280 | mv_f0_l280 | lc_2-3ph | 104 | 348 | 0.007781 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
281 | mv_f0_l281 | lc_2-3ph | 391 | 23 | 0.003849 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
282 | mv_f0_l282 | lc_183-3ph | 128 | 392 | 0.13353 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
283 | mv_f0_l283 | lc_2-3ph | 393 | 394 | 0.040383 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
284 | mv_f0_l284 | lc_2-3ph | 85 | 388 | 0.022043 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
285 | mv_f0_l285 | lc_183-3ph | 253 | 127 | 0.073389 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
286 | mv_f0_l286 | lc_183-3ph | 154 | 187 | 0.090813 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
287 | mv_f0_l287 | lc_183-3ph | 208 | 395 | 0.000973 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | FALSE
288 | mv_f0_l288 | lc_2-3ph | 227 | 333 | 0.030536 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
289 | mv_f0_l289 | lc_2-3ph | 396 | 96 | 0.023838 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
290 | mv_f0_l290 | lc_2-3ph | 397 | 396 | 0.001467 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
291 | mv_f0_l291 | lc_183-3ph | 398 | 82 | 0.1217 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
292 | mv_f0_l292 | lc_2-3ph | 399 | 397 | 0.026209 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
293 | mv_f0_l293 | lc_2-3ph | 149 | 38 | 0.099628 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
294 | mv_f0_l294 | lc_183-3ph | 392 | 400 | 0.10323 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
295 | mv_f0_l295 | lc_183-3ph | 400 | 398 | 0.10951 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
296 | mv_f0_l296 | lc_2-3ph | 55 | 289 | 0.025273 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
297 | mv_f0_l297 | lc_183-3ph | 339 | 315 | 0.034771 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
298 | mv_f0_l298 | lc_2-3ph | 401 | 280 | 0.00174 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
299 | mv_f0_l299 | lc_183-3ph | 402 | 2 | 0.045386 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
300 | mv_f0_l300 | lc_2-3ph | 147 | 21 | 0.055713 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
301 | mv_f0_l301 | lc_2-3ph | 403 | 404 | 0.000633 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | FALSE
302 | mv_f0_l302 | lc_2-3ph | 404 | 336 | 0.12807 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
303 | mv_f0_l303 | lc_183-3ph | 222 | 405 | 0.1121 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
304 | mv_f0_l304 | lc_2-3ph | 406 | 407 | 0.062282 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
305 | mv_f0_l305 | lc_2-3ph | 181 | 408 | 0.04926 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
306 | mv_f0_l306 | lc_2-3ph | 160 | 304 | 0.065187 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
307 | mv_f0_l307 | lc_2-3ph | 407 | 409 | 0.03543 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
308 | mv_f0_l308 | lc_2-3ph | 409 | 410 | 0.035569 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
309 | mv_f0_l309 | lc_2-3ph | 411 | 412 | 0.002614 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
310 | mv_f0_l310 | lc_2-3ph | 370 | 411 | 0.034436 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
311 | mv_f0_l311 | lc_2-3ph | 410 | 413 | 0.082974 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
312 | mv_f0_l312 | lc_2-3ph | 413 | 49 | 0.1083 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
313 | mv_f0_l313 | lc_183-3ph | 414 | 195 | 0.050499 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
314 | mv_f0_l314 | lc_2-3ph | 415 | 190 | 0.04547 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
315 | mv_f0_l315 | lc_183-3ph | 210 | 222 | 0.1333 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
316 | mv_f0_l316 | lc_2-3ph | 97 | 416 | 0.040974 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
317 | mv_f0_l317 | lc_183-3ph | 417 | 210 | 0.098774 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
318 | mv_f0_l318 | lc_183-3ph | 418 | 419 | 0.090844 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
319 | mv_f0_l319 | lc_183-3ph | 244 | 414 | 0.041206 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
320 | mv_f0_l320 | lc_2-3ph | 231 | 420 | 0.066208 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
321 | mv_f0_l321 | lc_183-3ph | 7 | 417 | 0.000904 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | FALSE
322 | mv_f0_l322 | lc_2-3ph | 359 | 421 | 0.062002 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
323 | mv_f0_l323 | lc_183-3ph | 422 | 423 | 0.012225 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
324 | mv_f0_l324 | lc_2-3ph | 424 | 425 | 0.12016 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
325 | mv_f0_l325 | lc_2-3ph | 420 | 424 | 0.06467 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
326 | mv_f0_l326 | lc_2-3ph | 426 | 204 | 0.000714 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | FALSE
327 | mv_f0_l327 | lc_2-3ph | 427 | 428 | 0.086065 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
328 | mv_f0_l328 | lc_2-3ph | 255 | 429 | 0.020394 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
329 | mv_f0_l329 | lc_186-3ph | 430 | 422 | 0.066882 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.375 | 1 | 1 | ol | TRUE
330 | mv_f0_l330 | lc_2-3ph | 431 | 259 | 0.009083 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
331 | mv_f0_l331 | lc_2-3ph | 432 | 311 | 0.027615 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
332 | mv_f0_l332 | lc_2-3ph | 433 | 432 | 0.00346 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
333 | mv_f0_l333 | lc_183-3ph | 41 | 301 | 0.2484 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
334 | mv_f0_l334 | lc_2-3ph | 412 | 294 | 0.015141 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
335 | mv_f0_l335 | lc_2-3ph | 428 | 213 | 0.01094 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
336 | mv_f0_l336 | lc_2-3ph | 216 | 434 | 0.001315 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
337 | mv_f0_l337 | lc_183-3ph | 435 | 209 | 0.12117 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
338 | mv_f0_l338 | lc_183-3ph | 20 | 436 | 0.10978 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
339 | mv_f0_l339 | lc_2-3ph | 437 | 438 | 0.19729 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
340 | mv_f0_l340 | lc_2-3ph | 439 | 391 | 0.0025 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
341 | mv_f0_l341 | lc_2-3ph | 118 | 440 | 0.17772 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
342 | mv_f0_l342 | lc_2-3ph | 441 | 403 | 0.008274 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
343 | mv_f0_l343 | lc_2-3ph | 442 | 308 | 0.014608 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
344 | mv_f0_l344 | lc_2-3ph | 443 | 358 | 0.031999 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
345 | mv_f0_l345 | lc_2-3ph | 323 | 444 | 0.016766 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
346 | mv_f0_l346 | lc_2-3ph | 309 | 445 | 0.034106 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
347 | mv_f0_l347 | lc_2-3ph | 214 | 64 | 0.030092 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
348 | mv_f0_l348 | lc_2-3ph | 132 | 316 | 0.002038 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
349 | mv_f0_l349 | lc_2-3ph | 446 | 447 | 0.10738 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
350 | mv_f0_l350 | lc_2-3ph | 359 | 421 | 0.062002 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
351 | mv_f0_l351 | lc_2-3ph | 358 | 359 | 0.043999 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
352 | mv_f0_l352 | lc_2-3ph | 290 | 448 | 0.011924 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
353 | mv_f0_l353 | lc_2-3ph | 448 | 137 | 0.000316 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | FALSE
354 | mv_f0_l354 | lc_2-3ph | 449 | 446 | 0.067091 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
355 | mv_f0_l355 | lc_2-3ph | 303 | 450 | 0.067965 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
356 | mv_f0_l356 | lc_2-3ph | 170 | 451 | 0.008842 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
357 | mv_f0_l357 | lc_2-3ph | 246 | 205 | 0.000377 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | FALSE
358 | mv_f0_l358 | lc_2-3ph | 386 | 226 | 0.000378 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | FALSE
359 | mv_f0_l359 | lc_2-3ph | 252 | 452 | 0.048117 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
360 | mv_f0_l360 | lc_2-3ph | 452 | 8 | 0.000252 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | FALSE
361 | mv_f0_l361 | lc_2-3ph | 453 | 454 | 0.003404 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
362 | mv_f0_l362 | lc_2-3ph | 455 | 102 | 0.053137 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
363 | mv_f0_l363 | lc_2-3ph | 456 | 457 | 0.028446 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
364 | mv_f0_l364 | lc_2-3ph | 236 | 431 | 0.001911 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
365 | mv_f0_l365 | lc_93-3ph | 458 | 459 | 0.024076 | 0.694 | 0.386 | 10.3769 | 0 | 0.109 | 1 | 1 | ol | TRUE
366 | mv_f0_l366 | lc_2-3ph | 457 | 460 | 0.04635 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
367 | mv_f0_l367 | lc_183-3ph | 3 | 461 | 0.10071 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
368 | mv_f0_l368 | lc_2-3ph | 462 | 463 | 0.031041 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
369 | mv_f0_l369 | lc_2-3ph | 355 | 455 | 0.026425 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
370 | mv_f0_l370 | lc_2-3ph | 460 | 464 | 0.032069 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
371 | mv_f0_l371 | lc_2-3ph | 465 | 86 | 0.023597 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
372 | mv_f0_l372 | lc_2-3ph | 463 | 159 | 0.034074 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
373 | mv_f0_l373 | lc_2-3ph | 451 | 466 | 0.042771 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
374 | mv_f0_l374 | lc_2-3ph | 270 | 467 | 0.095084 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
375 | mv_f0_l375 | lc_2-3ph | 468 | 249 | 0.044432 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
376 | mv_f0_l376 | lc_183-3ph | 101 | 262 | 2.5e-05 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | FALSE
377 | mv_f0_l377 | lc_2-3ph | 464 | 469 | 0.07302 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
378 | mv_f0_l378 | lc_2-3ph | 469 | 140 | 0.073858 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
379 | mv_f0_l379 | lc_2-3ph | 126 | 468 | 0.047738 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
380 | mv_f0_l380 | lc_2-3ph | 281 | 125 | 0.029337 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
381 | mv_f0_l381 | lc_2-3ph | 141 | 352 | 0.007517 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
382 | mv_f0_l382 | lc_2-3ph | 470 | 471 | 0.0806 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
383 | mv_f0_l383 | lc_2-3ph | 471 | 401 | 0.12022 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
384 | mv_f0_l384 | lc_2-3ph | 284 | 165 | 0.030031 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
385 | mv_f0_l385 | lc_2-3ph | 242 | 472 | 0.037941 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
386 | mv_f0_l386 | lc_2-3ph | 366 | 473 | 0.006733 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
387 | mv_f0_l387 | lc_2-3ph | 472 | 239 | 0.041406 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
388 | mv_f0_l388 | lc_93-3ph | 80 | 474 | 0.071941 | 0.694 | 0.386 | 10.3769 | 0 | 0.109 | 1 | 1 | ol | TRUE
389 | mv_f0_l389 | lc_93-3ph | 474 | 458 | 0.0258 | 0.694 | 0.386 | 10.3769 | 0 | 0.109 | 1 | 1 | ol | TRUE
390 | mv_f0_l390 | lc_2-3ph | 437 | 438 | 0.19729 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
391 | mv_f0_l391 | lc_183-3ph | 419 | 475 | 0.089889 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
392 | mv_f0_l392 | lc_2-3ph | 476 | 443 | 0.050416 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
393 | mv_f0_l393 | lc_2-3ph | 421 | 437 | 0.03995 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
394 | mv_f0_l394 | lc_183-3ph | 436 | 435 | 0.10938 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
395 | mv_f0_l395 | lc_46-3ph | 371 | 372 | 0.080715 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.028 | 1 | 1 | ol | TRUE
396 | mv_f0_l396 | lc_2-3ph | 443 | 358 | 0.031999 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
397 | mv_f0_l397 | lc_46-3ph | 477 | 478 | 0.211 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.028 | 1 | 1 | ol | TRUE
398 | mv_f0_l398 | lc_2-3ph | 479 | 426 | 0.007027 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
399 | mv_f0_l399 | lc_2-3ph | 480 | 415 | 0.004929 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
400 | mv_f0_l400 | lc_2-3ph | 332 | 480 | 0.031772 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
401 | mv_f0_l401 | lc_46-3ph | 162 | 371 | 0.14216 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.028 | 1 | 1 | ol | TRUE
402 | mv_f0_l402 | lc_2-3ph | 481 | 476 | 0.13109 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
403 | mv_f0_l403 | lc_2-3ph | 356 | 264 | 0.01025 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
404 | mv_f0_l404 | lc_2-3ph | 394 | 313 | 0.000598 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | FALSE
405 | mv_f0_l405 | lc_2-3ph | 158 | 114 | 0.027607 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
406 | mv_f0_l406 | lc_2-3ph | 238 | 482 | 0.054452 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
407 | mv_f0_l407 | lc_2-3ph | 107 | 483 | 0.031707 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
408 | mv_f0_l408 | lc_183-3ph | 28 | 484 | 0.10474 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
409 | mv_f0_l409 | lc_183-3ph | 405 | 105 | 0.10118 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
410 | mv_f0_l410 | lc_25-3ph | 485 | 486 | 0.075663 | 1.113 | 0.14 | 130.0296 | 0 | 0.125 | 1 | 1 | ol | TRUE
411 | mv_f0_l411 | lc_183-3ph | 224 | 19 | 0.10967 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
412 | mv_f0_l412 | lc_183-3ph | 196 | 175 | 0.11319 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
413 | mv_f0_l413 | lc_186-3ph | 169 | 487 | 0.060959 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.375 | 1 | 1 | ol | TRUE
414 | mv_f0_l414 | lc_183-3ph | 488 | 489 | 0.036605 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
415 | mv_f0_l415 | lc_2-3ph | 483 | 490 | 0.092997 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
416 | mv_f0_l416 | lc_183-3ph | 134 | 488 | 0.032797 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
417 | mv_f0_l417 | lc_2-3ph | 319 | 275 | 0.014031 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
418 | mv_f0_l418 | lc_2-3ph | 191 | 399 | 0.043667 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
419 | mv_f0_l419 | lc_183-3ph | 286 | 59 | 0.11118 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
420 | mv_f0_l420 | lc_89-3ph | 491 | 267 | 0.13756 | 1.117 | 0.401 | 9.6766 | 0 | 0.084 | 1 | 1 | ol | TRUE
421 | mv_f0_l421 | lc_2-3ph | 105 | 492 | 0.078154 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
422 | mv_f0_l422 | lc_170-3ph | 493 | 177 | 0.000978 | 0.611 | 0.37 | 9.9949 | 0 | 0.185 | 1 | 1 | ol | FALSE
423 | mv_f0_l423 | lc_186-3ph | 164 | 169 | 0.0756 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.375 | 1 | 1 | ol | TRUE
424 | mv_f0_l424 | lc_183-3ph | 494 | 341 | 0.072842 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
425 | mv_f0_l425 | lc_186-3ph | 422 | 495 | 0.022966 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.375 | 1 | 1 | ol | TRUE
426 | mv_f0_l426 | lc_186-3ph | 496 | 430 | 0.066687 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.375 | 1 | 1 | ol | TRUE
427 | mv_f0_l427 | lc_2-3ph | 497 | 148 | 0.050506 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
428 | mv_f0_l428 | lc_2-3ph | 482 | 497 | 0.003199 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
429 | mv_f0_l429 | lc_183-3ph | 498 | 499 | 0.12586 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
430 | mv_f0_l430 | lc_186-3ph | 487 | 496 | 0.068 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.375 | 1 | 1 | ol | TRUE
431 | mv_f0_l431 | lc_2-3ph | 500 | 501 | 0.11474 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
432 | mv_f0_l432 | lc_2-3ph | 416 | 500 | 0.048055 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
433 | mv_f0_l433 | lc_183-3ph | 502 | 503 | 0.054827 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
434 | mv_f0_l434 | lc_2-3ph | 504 | 318 | 0.028945 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
435 | mv_f0_l435 | lc_2-3ph | 260 | 29 | 0.032455 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
436 | mv_f0_l436 | lc_2-3ph | 18 | 505 | 0.018227 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
437 | mv_f0_l437 | lc_2-3ph | 473 | 449 | 0.070726 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
438 | mv_f0_l438 | lc_183-3ph | 499 | 299 | 0.12232 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
439 | mv_f0_l439 | lc_183-3ph | 506 | 285 | 0.12402 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
440 | mv_f0_l440 | lc_46-3ph | 172 | 292 | 0.24286 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.028 | 1 | 1 | ol | TRUE
441 | mv_f0_l441 | lc_2-3ph | 256 | 507 | 0.047304 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
442 | mv_f0_l442 | lc_2-3ph | 185 | 354 | 0.044945 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
443 | mv_f0_l443 | lc_183-3ph | 95 | 508 | 0.045134 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
444 | mv_f0_l444 | lc_46-3ph | 509 | 510 | 0.094403 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.028 | 1 | 1 | ol | TRUE
445 | mv_f0_l445 | lc_2-3ph | 384 | 511 | 0.11122 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
446 | mv_f0_l446 | lc_44-3ph | 512 | 265 | 0.10042 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.025 | 1 | 1 | ol | TRUE
447 | mv_f0_l447 | lc_2-3ph | 321 | 513 | 0.051896 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
448 | mv_f0_l448 | lc_2-3ph | 511 | 514 | 0.022043 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
449 | mv_f0_l449 | lc_183-3ph | 515 | 516 | 0.035904 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
450 | mv_f0_l450 | lc_2-3ph | 273 | 44 | 0.028528 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
451 | mv_f0_l451 | lc_2-3ph | 517 | 235 | 0.031536 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
452 | mv_f0_l452 | lc_2-3ph | 514 | 517 | 0.06301 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
453 | mv_f0_l453 | lc_2-3ph | 490 | 518 | 0.003301 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
454 | mv_f0_l454 | lc_2-3ph | 507 | 389 | 0.002906 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
455 | mv_f0_l455 | lc_2-3ph | 295 | 433 | 0.045777 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
456 | mv_f0_l456 | lc_2-3ph | 518 | 519 | 0.062776 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
457 | mv_f0_l457 | lc_183-3ph | 503 | 515 | 0.029943 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
458 | mv_f0_l458 | lc_2-3ph | 421 | 437 | 0.03995 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
459 | mv_f0_l459 | lc_2-3ph | 198 | 520 | 0.087628 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
460 | mv_f0_l460 | lc_183-3ph | 521 | 494 | 0.12523 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
461 | mv_f0_l461 | lc_183-3ph | 95 | 441 | 0.068759 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
462 | mv_f0_l462 | lc_44-3ph | 347 | 512 | 0.099338 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.025 | 1 | 1 | ol | TRUE
463 | mv_f0_l463 | lc_0-3ph | 362 | 509 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
464 | mv_f0_l464 | lc_0-3ph | 417 | 522 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
465 | mv_f0_l465 | lc_0-3ph | 353 | 523 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
466 | mv_f0_l466 | lc_0-3ph | 524 | 131 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
467 | mv_f0_l467 | lc_0-3ph | 495 | 402 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
468 | mv_f0_l468 | lc_0-3ph | 50 | 525 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
469 | mv_f0_l469 | lc_0-3ph | 513 | 526 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
470 | mv_f0_l470 | lc_0-3ph | 523 | 365 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
471 | mv_f0_l471 | lc_0-3ph | 527 | 528 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
472 | mv_f0_l472 | lc_0-3ph | 529 | 530 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
473 | mv_f0_l473 | lc_0-3ph | 461 | 34 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
474 | mv_f0_l474 | lc_0-3ph | 531 | 228 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
475 | mv_f0_l475 | lc_0-3ph | 532 | 533 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
476 | mv_f0_l476 | lc_0-3ph | 534 | 535 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
477 | mv_f0_l477 | lc_0-3ph | 536 | 537 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
478 | mv_f0_l478 | lc_0-3ph | 161 | 538 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
479 | mv_f0_l479 | lc_0-3ph | 436 | 539 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
480 | mv_f0_l480 | lc_0-3ph | 122 | 540 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
481 | mv_f0_l481 | lc_0-3ph | 183 | 529 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
482 | mv_f0_l482 | lc_0-3ph | 343 | 541 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
483 | mv_f0_l483 | lc_0-3ph | 258 | 542 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
484 | mv_f0_l484 | lc_0-3ph | 543 | 221 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
485 | mv_f0_l485 | lc_0-3ph | 189 | 527 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
486 | mv_f0_l486 | lc_0-3ph | 544 | 129 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
487 | mv_f0_l487 | lc_0-3ph | 545 | 477 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
488 | mv_f0_l488 | lc_0-3ph | 99 | 546 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
489 | mv_f0_l489 | lc_0-3ph | 202 | 536 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
490 | mv_f0_l490 | lc_0-3ph | 547 | 548 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
491 | mv_f0_l491 | lc_0-3ph | 176 | 63 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
492 | mv_f0_l492 | lc_0-3ph | 467 | 549 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
493 | mv_f0_l493 | lc_0-3ph | 549 | 550 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
494 | mv_f0_l494 | lc_0-3ph | 109 | 551 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
495 | mv_f0_l495 | lc_0-3ph | 60 | 493 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
496 | mv_f0_l496 | lc_0-3ph | 435 | 552 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
497 | mv_f0_l497 | lc_0-3ph | 15 | 553 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
498 | mv_f0_l498 | lc_0-3ph | 266 | 379 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
499 | mv_f0_l499 | lc_0-3ph | 253 | 554 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
500 | mv_f0_l500 | lc_0-3ph | 14 | 555 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
501 | mv_f0_l501 | lc_0-3ph | 556 | 557 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
502 | mv_f0_l502 | lc_0-3ph | 372 | 558 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
503 | mv_f0_l503 | lc_0-3ph | 261 | 559 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
504 | mv_f0_l504 | lc_0-3ph | 527 | 465 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
505 | mv_f0_l505 | lc_0-3ph | 534 | 245 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
506 | mv_f0_l506 | lc_0-3ph | 536 | 456 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
507 | mv_f0_l507 | lc_0-3ph | 98 | 534 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
508 | mv_f0_l508 | lc_0-3ph | 560 | 27 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
509 | mv_f0_l509 | lc_0-3ph | 154 | 561 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
510 | mv_f0_l510 | lc_0-3ph | 361 | 562 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
511 | mv_f0_l511 | lc_0-3ph | 371 | 563 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
512 | mv_f0_l512 | lc_0-3ph | 434 | 531 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
513 | mv_f0_l513 | lc_0-3ph | 92 | 564 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
514 | mv_f0_l514 | lc_0-3ph | 179 | 565 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
515 | mv_f0_l515 | lc_0-3ph | 534 | 566 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
516 | mv_f0_l516 | lc_0-3ph | 567 | 568 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
517 | mv_f0_l517 | lc_0-3ph | 527 | 145 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
518 | mv_f0_l518 | lc_0-3ph | 272 | 569 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
519 | mv_f0_l519 | lc_0-3ph | 570 | 139 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
520 | mv_f0_l520 | lc_0-3ph | 567 | 571 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
521 | mv_f0_l521 | lc_0-3ph | 523 | 572 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
522 | mv_f0_l522 | lc_0-3ph | 520 | 573 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
523 | mv_f0_l523 | lc_0-3ph | 542 | 574 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
524 | mv_f0_l524 | lc_0-3ph | 384 | 575 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
525 | mv_f0_l525 | lc_0-3ph | 9 | 576 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
526 | mv_f0_l526 | lc_0-3ph | 577 | 578 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
527 | mv_f0_l527 | lc_0-3ph | 579 | 580 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
528 | mv_f0_l528 | lc_0-3ph | 128 | 581 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
529 | mv_f0_l529 | lc_0-3ph | 314 | 582 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
530 | mv_f0_l530 | lc_0-3ph | 218 | 567 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
531 | mv_f0_l531 | lc_0-3ph | 458 | 583 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
532 | mv_f0_l532 | lc_0-3ph | 224 | 584 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
533 | mv_f0_l533 | lc_0-3ph | 168 | 585 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
534 | mv_f0_l534 | lc_0-3ph | 113 | 498 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
535 | mv_f0_l535 | lc_0-3ph | 573 | 586 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
536 | mv_f0_l536 | lc_0-3ph | 555 | 232 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
537 | mv_f0_l537 | lc_0-3ph | 174 | 418 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
538 | mv_f0_l538 | lc_0-3ph | 587 | 588 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
539 | mv_f0_l539 | lc_0-3ph | 347 | 589 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
540 | mv_f0_l540 | lc_0-3ph | 590 | 591 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
541 | mv_f0_l541 | lc_0-3ph | 444 | 577 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
542 | mv_f0_l542 | lc_0-3ph | 89 | 592 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
543 | mv_f0_l543 | lc_0-3ph | 364 | 328 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
544 | mv_f0_l544 | lc_0-3ph | 593 | 594 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
545 | mv_f0_l545 | lc_0-3ph | 248 | 532 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
546 | mv_f0_l546 | lc_0-3ph | 339 | 595 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
547 | mv_f0_l547 | lc_0-3ph | 544 | 427 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
548 | mv_f0_l548 | lc_0-3ph | 274 | 171 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
549 | mv_f0_l549 | lc_0-3ph | 440 | 590 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
550 | mv_f0_l550 | lc_0-3ph | 392 | 596 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
551 | mv_f0_l551 | lc_0-3ph | 373 | 363 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
552 | mv_f0_l552 | lc_0-3ph | 516 | 597 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
553 | mv_f0_l553 | lc_0-3ph | 454 | 587 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
554 | mv_f0_l554 | lc_0-3ph | 598 | 599 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
555 | mv_f0_l555 | lc_0-3ph | 549 | 442 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
556 | mv_f0_l556 | lc_0-3ph | 326 | 600 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
557 | mv_f0_l557 | lc_0-3ph | 587 | 439 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
558 | mv_f0_l558 | lc_0-3ph | 601 | 39 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
559 | mv_f0_l559 | lc_0-3ph | 475 | 338 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
560 | mv_f0_l560 | lc_0-3ph | 377 | 94 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
561 | mv_f0_l561 | lc_0-3ph | 602 | 603 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
562 | mv_f0_l562 | lc_0-3ph | 19 | 604 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
563 | mv_f0_l563 | lc_0-3ph | 529 | 317 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
564 | mv_f0_l564 | lc_0-3ph | 368 | 605 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
565 | mv_f0_l565 | lc_0-3ph | 562 | 606 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
566 | mv_f0_l566 | lc_0-3ph | 50 | 607 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
567 | mv_f0_l567 | lc_0-3ph | 423 | 608 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
568 | mv_f0_l568 | lc_0-3ph | 532 | 481 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
569 | mv_f0_l569 | lc_0-3ph | 598 | 462 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
570 | mv_f0_l570 | lc_0-3ph | 587 | 376 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
571 | mv_f0_l571 | lc_0-3ph | 20 | 609 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
572 | mv_f0_l572 | lc_0-3ph | 267 | 610 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
573 | mv_f0_l573 | lc_0-3ph | 75 | 337 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
574 | mv_f0_l574 | lc_0-3ph | 544 | 611 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
575 | mv_f0_l575 | lc_0-3ph | 601 | 612 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
576 | mv_f0_l576 | lc_0-3ph | 50 | 613 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
577 | mv_f0_l577 | lc_0-3ph | 478 | 614 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
578 | mv_f0_l578 | lc_0-3ph | 602 | 470 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
579 | mv_f0_l579 | lc_0-3ph | 329 | 615 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
580 | mv_f0_l580 | lc_0-3ph | 195 | 616 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
581 | mv_f0_l581 | lc_0-3ph | 573 | 479 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
582 | mv_f0_l582 | lc_0-3ph | 81 | 617 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
583 | mv_f0_l583 | lc_0-3ph | 381 | 598 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
584 | mv_f0_l584 | lc_0-3ph | 524 | 618 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
585 | mv_f0_l585 | lc_0-3ph | 263 | 327 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
586 | mv_f0_l586 | lc_0-3ph | 492 | 619 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
587 | mv_f0_l587 | lc_0-3ph | 177 | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
588 | mv_f0_l588 | lc_0-3ph | 501 | 621 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
589 | mv_f0_l589 | lc_0-3ph | 302 | 485 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
590 | mv_f0_l590 | lc_0-3ph | 349 | 601 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
591 | mv_f0_l591 | lc_0-3ph | 110 | 622 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
592 | mv_f0_l592 | lc_0-3ph | 223 | 77 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
593 | mv_f0_l593 | lc_0-3ph | 42 | 623 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
594 | mv_f0_l594 | lc_0-3ph | 408 | 602 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
595 | mv_f0_l595 | lc_0-3ph | 53 | 360 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
596 | mv_f0_l596 | lc_0-3ph | 22 | 544 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
597 | mv_f0_l597 | lc_0-3ph | 590 | 155 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
598 | mv_f0_l598 | lc_0-3ph | 624 | 625 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
599 | mv_f0_l599 | lc_0-3ph | 502 | 626 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
600 | mv_f0_l600 | lc_0-3ph | 598 | 406 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
601 | mv_f0_l601 | lc_0-3ph | 138 | 524 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
602 | mv_f0_l602 | lc_0-3ph | 492 | 627 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
603 | mv_f0_l603 | lc_0-3ph | 43 | 271 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
604 | mv_f0_l604 | lc_0-3ph | 345 | 628 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
605 | mv_f0_l605 | lc_0-3ph | 57 | 556 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
606 | mv_f0_l606 | lc_0-3ph | 531 | 629 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
607 | mv_f0_l607 | lc_0-3ph | 62 | 630 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
608 | mv_f0_l608 | lc_0-3ph | 378 | 631 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
609 | mv_f0_l609 | lc_0-3ph | 601 | 632 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
610 | mv_f0_l610 | lc_0-3ph | 342 | 491 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
611 | mv_f0_l611 | lc_0-3ph | 32 | 70 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
612 | mv_f0_l612 | lc_0-3ph | 122 | 633 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
613 | mv_f0_l613 | lc_0-3ph | 35 | 634 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0031831 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | FALSE
614 | mv_f0_l614 | lc_183-3ph | 635 | 560 | 0.11035 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
615 | mv_f0_l615 | lc_2-3ph | 519 | 636 | 0.021859 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
616 | mv_f0_l616 | lc_183-3ph | 637 | 521 | 0.066223 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
617 | mv_f0_l617 | lc_183-3ph | 334 | 506 | 0.14472 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
618 | mv_f0_l618 | lc_183-3ph | 516 | 637 | 0.090497 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
619 | mv_f0_l619 | lc_183-3ph | 638 | 635 | 0.11168 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
620 | mv_f0_l620 | lc_183-3ph | 441 | 638 | 0.099164 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
621 | mv_f0_l621 | lc_183-3ph | 134 | 593 | 0.041859 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
622 | mv_f0_l622 | lc_183-3ph | 593 | 502 | 0.068801 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
623 | mv_f0_l623 | lc_2-3ph | 291 | 324 | 0.032246 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
624 | mv_f0_l624 | lc_168-3ph | 325 | 543 | 0.001898 | 0.611 | 0.37 | 9.9949 | 0 | 0.121 | 1 | 1 | ol | TRUE
625 | mv_f0_l625 | lc_2-3ph | 429 | 639 | 0.04871 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
626 | mv_f0_l626 | lc_2-3ph | 331 | 640 | 0.047404 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
627 | mv_f0_l627 | lc_2-3ph | 612 | 374 | 0.0071 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
628 | mv_f0_l628 | lc_2-3ph | 640 | 278 | 0.010469 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
629 | mv_f0_l629 | lc_2-3ph | 636 | 199 | 0.014986 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
630 | mv_f0_l630 | lc_2-3ph | 505 | 142 | 0.000245 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | FALSE
631 | mv_f0_l631 | lc_2-3ph | 351 | 393 | 0.036439 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
632 | mv_f0_l632 | lc_2-3ph | 450 | 307 | 0.021996 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
633 | mv_f0_l633 | lc_183-3ph | 641 | 570 | 0.15717 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
634 | mv_f0_l634 | lc_2-3ph | 568 | 504 | 0.092163 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
635 | mv_f0_l635 | lc_183-3ph | 642 | 579 | 0.11178 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
636 | mv_f0_l636 | lc_183-3ph | 326 | 642 | 0.13862 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
637 | mv_f0_l637 | lc_46-3ph | 486 | 643 | 0.094692 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.028 | 1 | 1 | ol | TRUE
638 | mv_f0_l638 | lc_44-3ph | 368 | 624 | 0.15221 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.025 | 1 | 1 | ol | TRUE
639 | mv_f0_l639 | lc_46-3ph | 643 | 167 | 0.14468 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.028 | 1 | 1 | ol | TRUE
640 | mv_f0_l640 | lc_183-3ph | 121 | 641 | 0.13332 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
641 | mv_f0_l641 | lc_183-3ph | 579 | 121 | 0.10902 | 0.194 | 0.33 | 11.1408 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | ol | TRUE
642 | mv_f0_l642 | lc_2-3ph | 639 | 296 | 0.045481 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
643 | mv_f0_l643 | lc_168-3ph | 78 | 547 | 0.11001 | 0.611 | 0.37 | 9.9949 | 0 | 0.121 | 1 | 1 | ol | TRUE
644 | mv_f0_l644 | lc_46-3ph | 82 | 545 | 0.001002 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.028 | 1 | 1 | ol | TRUE
645 | mv_f0_l645 | lc_2-3ph | 644 | 453 | 0.003111 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | TRUE
646 | mv_f0_l646 | lc_44-3ph | 510 | 345 | 0.10587 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.025 | 1 | 1 | ol | TRUE
647 | mv_f0_l647 | lc_2-3ph | 466 | 644 | 0.000129 | 0.211 | 0.106 | 223.0907 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | ol | FALSE
648 | mv_f0_l648 | lc_44-3ph | 562 | 367 | 0.22083 | 10.824 | 2.243 | 0.00031831 | 0 | 0.025 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | SMR8 |  | 1 | 212 | 100 | 66 | 22 | 5 | 1 | 0.1 | 0 | 30 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
2 | 4373.163 | 5168.6375
3 | 4260.8507 | 5164.1866
4 | 5230.4173 | 5810.0976
5 | 5157.1232 | 5814.7832
6 | 2937.1496 | 1845.1641
7 | 2898.743 | 1746.1448
8 | 5294.7236 | 6101.6425
9 | 5316.4321 | 6066.483
10 | 6084.2087 | 6712.1093
11 | 6093.2916 | 6711.5462
12 | 6216.5176 | 6700.5626
13 | 3265.073 | 2339.1899
14 | 3841.0197 | 2323.9882
15 | 4996.5451 | 5038.9395
16 | 5345.9136 | 5104.9099
17 | 8590.1888 | 4248.0323
18 | 8589.1145 | 4248.0875
19 | 4130.2696 | 4790.0349
20 | 4167.3814 | 4696.0746
21 | 3233.8017 | 1733.1538
22 | 3325.5419 | 1692.6508
23 | 5136.1215 | 5352.3927
24 | 5136.2101 | 5352.6116
25 | 5103.7651 | 6329.5832
26 | 5160.212 | 6322.2544
27 | 7656.5862 | 4243.7452
28 | 7570.8783 | 4236.9437
29 | 5977.4386 | 5293.489
30 | 6011.6236 | 5291.4291
31 | 4179.0681 | 5187.309
32 | 4092.4437 | 5195.1729
33 | 3135.6497 | 2349.0419
34 | 4215.3715 | 5077.9033
35 | 4221.2031 | 5026.94
36 | 5061.6969 | 5590.1364
37 | 5062.501 | 5590.0847
38 | 5036.532 | 5583.7482
39 | 5372.4463 | 6274.9684
40 | 5356.609 | 6261.826
41 | 3920.0725 | 4307.4693
42 | 3521.6388 | 4328.9217
43 | 3101.3328 | 2255.0672
44 | 5893.9333 | 6716.4542
45 | 5961.0237 | 6717.6672
46 | 3052.0299 | 1676.8443
47 | 3171.6094 | 1670.1207
48 | 3172.7161 | 1670.4413
49 | 5962.6427 | 1900.8238
50 | 6061.7655 | 1914.7535
51 | 5752.0314 | 5965.8521
52 | 5769.7994 | 5960.6261
53 | 2934.9988 | 1845.3218
54 | 6258.4065 | 6697.2371
55 | 6263.6201 | 6696.8684
56 | 3780.8725 | 1550.3209
57 | 3842.3631 | 1512.1733
58 | 3579.4196 | 1589.9033
59 | 4697.9327 | 6331.5906
60 | 4695.7928 | 6331.7299
61 | 5660.6926 | 2251.1401
62 | 5667.6039 | 2314.6161
63 | 5636.1005 | 2187.0516
64 | 3132.911 | 1845.2894
65 | 3159.0724 | 1880.4095
66 | 5668.1802 | 5990.5246
67 | 5678.6811 | 5987.4365
68 | 6099.4347 | 5065.2277
69 | 5889.6015 | 5079.048
70 | 4092.3897 | 5195.1764
71 | 3941.1455 | 5204.1736
72 | 5681.5495 | 2144.5694
73 | 5660.9282 | 2118.359
74 | 5787.0421 | 5085.8032
75 | 5521.5618 | 5103.2861
76 | 3827.0109 | 5209.3506
77 | 2819.7792 | 1544.6159
78 | 2586.7114 | 1558.5238
79 | 3653.0423 | 5219.4487
80 | 3492.8709 | 5228.7297
81 | 4279.2282 | 5252.2426
82 | 2371.2473 | 438.6852
83 | 2332.6916 | 327.9886
84 | 5941.8356 | 5441.2579
85 | 5943.8999 | 5446.4584
86 | 5216.5725 | 4908.374
87 | 5429.4232 | 4895.0231
88 | 3626.8053 | 3547.9217
89 | 3583.1246 | 3444.5233
90 | 5577.2478 | 6014.5184
91 | 5583.7606 | 6013.1521
92 | 3233.2557 | 1084.1375
93 | 2616.7289 | 1076.6806
94 | 8488.2951 | 4185.2225
95 | 8487.5191 | 4186.3576
96 | 6177.5707 | 6549.8186
97 | 6151.8006 | 6551.6657
98 | 5098.5104 | 5598.0134
99 | 3536.4176 | 3341.6197
100 | 3508.2698 | 3233.7388
101 | 3467.2759 | 3134.1283
102 | 5725.5134 | 6730.7335
103 | 5740.2379 | 6719.8436
104 | 5211.1772 | 6309.0857
105 | 2734.897 | 1361.0727
106 | 2693.5356 | 1262.3669
107 | 4879.188 | 6800.4665
108 | 4887.484 | 6823.5013
109 | 4850.4111 | 6719.4206
110 | 4804.3829 | 6610.297
111 | 5697.1818 | 6306.968
112 | 5770.9428 | 6328.9947
113 | 4320.635 | 5354.5472
114 | 5414.2469 | 6046.3848
115 | 5428.7229 | 6042.9727
116 | 5509.6062 | 6026.3322
117 | 3505.5765 | 1714.661
118 | 3508.7475 | 1714.45
119 | 5523.1181 | 5572.0701
120 | 5563.6884 | 5610.2687
121 | 3291.4807 | 2708.5245
122 | 3135.7232 | 2772.168
123 | 5756.2226 | 2177.7601
124 | 5963.65 | 2163.2794
125 | 6600.4297 | 5330.8599
126 | 6615.3661 | 5331.8443
127 | 2559.6876 | 930.3349
128 | 2524.1581 | 843.8353
129 | 3268.1251 | 1771.1168
130 | 3235.7882 | 1732.8815
131 | 6304.5506 | 6688.7782
132 | 6393.0153 | 6690.2709
133 | 5923.9552 | 5396.3094
134 | 7792.2239 | 4952.6008
135 | 8016.4704 | 4937.6717
136 | 3256.0031 | 1731.5283
137 | 6364.8913 | 6692.6347
138 | 6302.5506 | 6688.7782
139 | 3186.3512 | 2457.6803
140 | 3799.6391 | 2126.6731
141 | 3946.5429 | 2136.166
142 | 8557.0608 | 4252.8782
143 | 8555.4655 | 4253.0043
144 | 3385.6166 | 1722.6896
145 | 5203.9663 | 4928.0973
146 | 5090.545 | 4915.3814
147 | 3216.5547 | 1685.0945
148 | 4991.3793 | 5472.9465
149 | 5001.2835 | 5497.831
150 | 5038.7801 | 4931.4018
151 | 5632.6226 | 5781.8255
152 | 5719.7744 | 5839.0826
153 | 7604.2743 | 4326.4429
154 | 7830.8723 | 4572.8228
155 | 3482.6994 | 1611.851
156 | 5052.3417 | 4969.1283
157 | 5355.913 | 6062.484
158 | 5364.797 | 6059.9065
159 | 5617.2453 | 2015.5298
160 | 5470.361 | 2020.4309
161 | 1320.6547 | 2464.6474
162 | 885.8769 | 2492.1944
163 | 5088.7769 | 5020.8547
164 | 5239.0332 | 5115.1114
165 | 5065.8017 | 5357.4338
166 | 4984.1683 | 5362.7658
167 | 4471.5182 | 3999.4136
168 | 4472.6971 | 3842.5939
169 | 5080.924 | 5131.8455
170 | 5247.7378 | 5343.9113
171 | 2618.6073 | 1076.2068
172 | 2785.5358 | 1062.4206
173 | 7719.0357 | 4628.6526
174 | 7749.2111 | 4704.1415
175 | 5635.6293 | 2186.1749
176 | 5636.0919 | 2187.0297
177 | 4693.6528 | 6331.87
178 | 4554.2345 | 6340.8681
179 | 4328.1054 | 6343.6357
180 | 5236.0265 | 5107.4559
181 | 6052.0793 | 5263.9943
182 | 6383.9497 | 5045.7461
183 | 6397.811 | 5110.2324
184 | 5461.1571 | 6766.1102
185 | 5465.7828 | 6765.5032
186 | 7686.9128 | 4544.7357
187 | 7658.3197 | 4470.247
188 | 5090.7353 | 4916.2555
189 | 5154.6285 | 4937.6736
190 | 6486.3384 | 6528.1133
191 | 6379.8665 | 6534.6513
192 | 6101.4774 | 5065.0911
193 | 5041.1124 | 4931.8108
194 | 5054.4795 | 4968.996
195 | 5827.9202 | 1992.9043
196 | 5394.3022 | 2202.5141
197 | 5268.4974 | 6849.9237
198 | 5262.3089 | 6822.6535
199 | 5267.9614 | 6850.309
200 | 5090.8152 | 5020.5621
201 | 3696.3534 | 1912.296
202 | 3771.8696 | 1918.4329
203 | 5229.6845 | 5346.7244
204 | 5348.3605 | 6773.051
205 | 5482.4635 | 5563.5598
206 | 5522.7614 | 5571.7715
207 | 8589.8451 | 4246.9481
208 | 8590.4676 | 4248.9002
209 | 3959.1145 | 4411.2698
210 | 2865.9025 | 1659.8649
211 | 8590.7443 | 4249.7726
212 | 8590.9367 | 4250.4014
213 | 3117.5467 | 1808.0866
214 | 3113.5456 | 1820.1352
215 | 4958.2188 | 5364.4614
216 | 4874.0045 | 5299.4901
217 | 5706.0983 | 5841.9579
218 | 5718.9358 | 5840.5671
219 | 3295.5899 | 3145.9587
220 | 3097.6082 | 3161.8961
221 | 3465.0819 | 3134.2806
222 | 2821.9818 | 1544.4863
223 | 2819.8332 | 1544.6124
224 | 4557.1448 | 4859.4772
225 | 3453.6127 | 1928.5336
226 | 5892.2149 | 5317.4004
227 | 5911.4289 | 5364.7057
228 | 4835.9506 | 5374.8854
229 | 4873.5139 | 5299.1608
230 | 5953.0778 | 1882.3616
231 | 5936.0015 | 1849.4013
232 | 3842.3493 | 2323.9882
233 | 4389.6989 | 2271.5045
234 | 4857.2092 | 2242.4687
235 | 5913.5581 | 5364.5664
236 | 5895.1049 | 5318.179
237 | 4934.4287 | 5367.7938
238 | 4954.1832 | 5379.4281
239 | 3333.443 | 1936.5753
240 | 5617.5263 | 5744.0745
241 | 4873.756 | 5341.3276
242 | 3193.9837 | 1927.2733
243 | 4948.0725 | 2236.824
244 | 4963.1147 | 2231.6585
245 | 5096.9068 | 5542.597
246 | 5481.6594 | 5563.6115
247 | 6825.6899 | 5340.3423
248 | 6926.1394 | 5265.7073
249 | 6812.0851 | 5344.6189
250 | 5404.414 | 6158.1219
251 | 5381.1708 | 6146.5892
252 | 5357.9254 | 6135.0565
253 | 2583.4366 | 993.8856
254 | 6444.6182 | 6691.624
255 | 6456.2257 | 6693.2277
256 | 5786.7741 | 5950.1707
257 | 5468.1497 | 4913.6088
258 | 5491.942 | 5020.5656
259 | 5904.6135 | 5309.7292
260 | 5915.1598 | 5302.0308
261 | 4467.1711 | 4047.556
262 | 3467.2672 | 3134.1064
263 | 3466.997 | 3133.46
264 | 5543.5102 | 6020.7524
265 | 1552.8147 | 2449.5519
266 | 3625.8348 | 3547.1343
267 | 6476.9548 | 4890.5182
268 | 6431.986 | 4771.7919
269 | 5269.3534 | 2034.3405
270 | 5220.6903 | 2037.7291
271 | 3101.3242 | 2255.0453
272 | 3061.1019 | 2154.7797
273 | 5832.4262 | 6714.6632
274 | 2618.5619 | 1076.2181
275 | 5441.2621 | 5796.6206
276 | 5363.4698 | 5801.5943
277 | 2978.7034 | 1945.6549
278 | 5452.4287 | 6181.9519
279 | 5446.8778 | 6179.1948
280 | 6325.1813 | 5312.5861
281 | 6537.8959 | 5326.5956
282 | 3018.182 | 2047.9498
283 | 5128.4544 | 5349.5261
284 | 5129.8897 | 5353.2536
285 | 4617.9962 | 6120.7194
286 | 4662.7707 | 6235.2696
287 | 4710.072 | 6362.689
288 | 4739.0563 | 6430.4515
289 | 6317.6612 | 6693.6629
290 | 6340.2733 | 6692.6251
291 | 5329.2286 | 5803.7821
292 | 3309.8648 | 1052.0107
293 | 3721.812 | 1047.6493
294 | 5562.3244 | 6236.487
295 | 5589.1883 | 6249.7967
296 | 6572.7142 | 6612.3157
297 | 6593.9602 | 6590.2601
298 | 4775.8936 | 6524.667
299 | 4404.9444 | 5569.2228
300 | 4440.9062 | 5667.7237
301 | 3837.395 | 4092.509
302 | 3839.3253 | 4092.1219
303 | 5337.8034 | 5335.2977
304 | 5331.455 | 2030.0158
305 | 5768.5543 | 5307.1044
306 | 5771.5632 | 5306.9108
307 | 5529.7649 | 5322.721
308 | 5126.4485 | 2000.8433
309 | 5132.8121 | 2043.851
310 | 6151.3834 | 2150.3454
311 | 5690.3751 | 6303.1538
312 | 4479.557 | 5766.6117
313 | 4962.1096 | 5827.5762
314 | 5145.8982 | 5858.3315
315 | 7833.421 | 4930.1984
316 | 6397.3946 | 6690.0756
317 | 6395.811 | 5110.2364
318 | 5549.0244 | 5789.7332
319 | 5471.2213 | 5794.7078
320 | 6010.491 | 6267.7833
321 | 6124.3683 | 6293.3097
322 | 8257.6786 | 4044.1738
323 | 8197.7753 | 4050.0093
324 | 5260.3786 | 5808.1848
325 | 3466.8025 | 3133.0046
326 | 3398.1685 | 3023.9464
327 | 3466.9884 | 3133.4381
328 | 6326.2751 | 4650.9718
329 | 6344.3908 | 4598.323
330 | 5455.9607 | 6228.1895
331 | 5461.4791 | 6226.275
332 | 6638.4277 | 6544.117
333 | 5921.8779 | 5391.1123
334 | 4527.107 | 5888.2516
335 | 5927.539 | 6284.0594
336 | 8294.1484 | 4079.2124
337 | 5521.5077 | 5103.2896
338 | 7808.4961 | 4860.6379
339 | 7571.8215 | 4843.4555
340 | 5835.863 | 6309.2223
341 | 6542.1909 | 5035.9107
342 | 6524.0057 | 5009.7774
343 | 6246.0726 | 5055.5684
344 | 6101.5314 | 5065.0876
345 | 2707.7011 | 2160.6649
346 | 2233.3659 | 2405.2437
347 | 1667.2138 | 2508.2894
348 | 5224.192 | 6304.7688
349 | 5373.7796 | 6274.9684
350 | 5631.1095 | 5778.0323
351 | 5127.164 | 5816.696
352 | 3960.232 | 2139.7122
353 | 3922.5481 | 2175.8541
354 | 5557.8954 | 6753.0351
355 | 5564.9875 | 6752.2399
356 | 5522.9819 | 6024.1304
357 | 4992.1596 | 6336.7483
358 | 7013.953 | 5390.1778
359 | 7095.5842 | 5409.9502
360 | 2934.9448 | 1845.3235
361 | 2737.0412 | 1850.7089
362 | 2956.1713 | 2358.8423
363 | 6386.4161 | 4653.7219
364 | 6326.3291 | 4650.9683
365 | 3960.3639 | 2169.0878
366 | 3958.3515 | 2140.264
367 | 2259.6504 | 1851.6635
368 | 2002.2984 | 1854.5758
369 | 5357.1472 | 6261.995
370 | 5464.2265 | 6227.6404
371 | 582.2797 | 2511.4255
372 | 409.8068 | 2522.0894
373 | 6386.4701 | 4653.7245
374 | 5355.6082 | 6259.9938
375 | 5356.2134 | 6260.119
376 | 5665.899 | 5343.7534
377 | 8488.3362 | 4185.2366
378 | 3668.5082 | 3651.1844
379 | 3625.8067 | 3547.116
380 | 3247.0445 | 3620.0043
381 | 5607.3281 | 2062.8246
382 | 3796.5308 | 3979.6991
383 | 5965.8915 | 5507.1093
384 | 5983.5061 | 5448.1626
385 | 3708.8645 | 3747.0307
386 | 5891.7177 | 5317.1377
387 | 3754.1816 | 3867.3069
388 | 5949.3924 | 5465.6352
389 | 5725.0638 | 5914.018
390 | 5705.5881 | 5842.0359
391 | 5134.8181 | 5349.0637
392 | 2482.4171 | 686.1533
393 | 5049.3609 | 5821.6697
394 | 4963.2617 | 5827.3388
395 | 8588.3817 | 4249.0062
396 | 6228.27 | 6546.0946
397 | 6231.387 | 6545.8608
398 | 2411.2599 | 544.035
399 | 6287.1617 | 6541.8338
400 | 2447.2347 | 638.8321
401 | 6321.485 | 5312.3067
402 | 4471.1724 | 5170.3874
403 | 8343.1682 | 4189.9046
404 | 8343.581 | 4189.3765
405 | 2779.023 | 1447.864
406 | 5613.5583 | 1983.6225
407 | 5615.6976 | 2016.8926
408 | 6100.8622 | 5233.0853
409 | 5684.3119 | 2005.5018
410 | 5760.0875 | 2000.2311
411 | 5537.9464 | 6224.4778
412 | 5541.6318 | 6226.2137
413 | 5936.864 | 1987.9558
414 | 5050.9756 | 2225.7319
415 | 6584.0365 | 6524.8649
416 | 6064.1905 | 6556.9171
417 | 2838.8514 | 1606.0452
418 | 7749.2197 | 4704.1634
419 | 7777.8085 | 4782.878
420 | 5910.279 | 1792.3693
421 | 7210.6201 | 5437.8115
422 | 4520.324 | 5167.4193
423 | 4523.5023 | 5164.1904
424 | 5888.0236 | 1736.453
425 | 5748.428 | 1677.5809
426 | 5346.9771 | 6772.7733
427 | 3266.759 | 1773.2039
428 | 3140.8785 | 1806.5268
429 | 6499.1975 | 6689.2418
430 | 4662.7036 | 5157.2616
431 | 5894.4196 | 5316.5281
432 | 5655.3946 | 6283.5567
433 | 5650.8272 | 6281.1569
434 | 4833.9506 | 5374.8895
435 | 3996.4597 | 4516.3112
436 | 4034.4037 | 4610.8657
437 | 7284.7421 | 5455.7631
438 | 7081.3028 | 5597.7752
439 | 5664.5656 | 5345.2684
440 | 3568.4627 | 1605.4332
441 | 8341.2811 | 4197.1108
442 | 5105.6976 | 1996.8882
443 | 6954.5793 | 5375.8022
444 | 8390.3936 | 4016.2373
445 | 5060.1579 | 2048.9167
446 | 3879.2298 | 2220.3053
447 | 3855.0831 | 2311.1324
448 | 6364.9129 | 6692.358
449 | 3823.8594 | 2166.6399
450 | 5482.8288 | 5325.7986
451 | 5229.2435 | 5345.8661
452 | 5294.5982 | 6101.8571
453 | 5136.9364 | 5348.9113
454 | 5130.83 | 5347.2481
455 | 5620.4703 | 6746.7442
456 | 3787.4325 | 1921.9162
457 | 3724.4969 | 1933.6422
458 | 3586.6012 | 5602.6454
459 | 3231.8607 | 5242.3126
460 | 3734.4919 | 1973.0118
461 | 4215.3823 | 5077.9244
462 | 5612.8916 | 1983.6184
463 | 5629.8796 | 2044.93
464 | 3745.557 | 2000.7382
465 | 5205.983 | 4928.396
466 | 5138.0409 | 5351.713
467 | 5105.1853 | 1996.3749
468 | 6717.2857 | 5338.3779
469 | 3768.5819 | 2063.9886
470 | 6102.8622 | 5233.0813
471 | 6069.2399 | 5290.0182
472 | 3245.1369 | 1942.4818
473 | 3946.089 | 2137.0874
474 | 3338.9442 | 5237.6805
475 | 7808.4896 | 4860.616
476 | 6861.0379 | 5353.1485
477 | 2369.0534 | 438.8236
478 | 1931.4436 | 477.4888
479 | 5335.9402 | 6768.5651
480 | 6594.667 | 6525.1592
481 | 6921.8403 | 5273.6518
482 | 4972.898 | 5426.5109
483 | 4897.5028 | 6826.515
484 | 7531.9702 | 4146.5738
485 | 3839.3686 | 4092.1088
486 | 3971.2279 | 4052.9056
487 | 4950.6274 | 5139.7953
488 | 7828.9942 | 4977.1586
489 | 7862.5696 | 5006.1883
490 | 5061.8179 | 6872.4627
491 | 6523.997 | 5009.7555
492 | 2899.0327 | 1356.0631
493 | 4695.7387 | 6331.7334
494 | 6697.8122 | 5026.2102
495 | 4471.2264 | 5170.3883
496 | 4805.28 | 5148.6637
497 | 4974.0004 | 5429.2767
498 | 4320.6437 | 5354.569
499 | 4364.4065 | 5463.3616
500 | 5960.9567 | 6561.5554
501 | 5952.5147 | 6524.3436
502 | 7556.9016 | 4969.8298
503 | 7439.9181 | 4977.5168
504 | 5610.8255 | 5785.7807
505 | 8557.5817 | 4252.8379
506 | 4576.0533 | 6013.4359
507 | 5728.3061 | 5916.1979
508 | 8583.5096 | 4179.2977
509 | 2956.1172 | 2358.8458
510 | 2754.5196 | 2371.6475
511 | 5951.5215 | 5465.496
512 | 1767.1525 | 2435.6414
513 | 6198.3217 | 6306.0151
514 | 5946.029 | 5446.3192
515 | 7376.029 | 4981.7128
516 | 7189.9781 | 4840.3551
517 | 5924.3615 | 5391.8366
518 | 5068.83 | 6872.7614
519 | 5202.3062 | 6863.1388
520 | 5335.3414 | 6768.4547
521 | 6964.9332 | 5008.4777
522 | 2838.8514 | 1604.1801
523 | 3922.5481 | 2175.8709
524 | 6303.5506 | 6690.3101
525 | 6060.4322 | 1914.7367
526 | 5890.7255 | 6348.3954
527 | 5154.6285 | 4937.6905
528 | 5155.9618 | 4937.3404
529 | 6396.811 | 5111.7642
530 | 6396.811 | 5109.8991
531 | 4834.9506 | 5376.4173
532 | 6927.1394 | 5267.2223
533 | 6927.1394 | 5265.3572
534 | 5096.2406 | 5544.1288
535 | 5096.2406 | 5542.2638
536 | 3788.4325 | 1923.4441
537 | 3788.4325 | 1921.579
538 | 1111.7843 | 2249.9365
539 | 4064.635 | 4619.268
540 | 3042.3799 | 2774.4037
541 | 6043.1432 | 5081.6292
542 | 5425.9782 | 5025.449
543 | 3465.1359 | 3134.2771
544 | 3326.2081 | 1692.6771
545 | 2369.1074 | 438.8201
546 | 2731.0945 | 3374.814
547 | 2348.0406 | 1582.4503
548 | 2348.0406 | 1580.5853
549 | 5119.4591 | 1960.466
550 | 5119.4591 | 1958.6009
551 | 4889.0412 | 6716.2972
552 | 4409.7763 | 4497.0466
553 | 4996.5451 | 5040.8046
554 | 2463.5769 | 1020.6721
555 | 3841.0197 | 2324.0051
556 | 3843.0293 | 1513.7052
557 | 3843.0293 | 1511.8401
558 | 132.6927 | 2536.8163
559 | 4467.1711 | 4045.6909
560 | 7656.6402 | 4243.7496
561 | 7830.8723 | 4570.9578
562 | 2736.9872 | 1850.7107
563 | 571.6618 | 2520.288
564 | 3233.2557 | 1082.2724
565 | 4128.2399 | 6291.599
566 | 5094.9068 | 5544.112
567 | 5771.5885 | 5945.9513
568 | 5719.2254 | 5839.9286
569 | 3090.4156 | 2164.8898
570 | 3186.3599 | 2457.7022
571 | 5771.5885 | 5944.0862
572 | 3921.8819 | 2175.5208
573 | 5494.6516 | 6678.7553
574 | 5425.9782 | 5023.5839
575 | 5983.5061 | 5446.2975
576 | 5285.4657 | 6072.3761
577 | 8392.3936 | 4017.7691
578 | 8392.3936 | 4015.904
579 | 2938.5522 | 2638.9182
580 | 2938.5522 | 2637.0531
581 | 2536.6851 | 887.4181
582 | 5145.8982 | 5856.4664
583 | 3586.6012 | 5600.7803
584 | 4557.1448 | 4857.6121
585 | 4472.6971 | 3840.7288
586 | 5494.6516 | 6678.7384
587 | 5665.899 | 5343.7702
588 | 5665.2323 | 5343.4201
589 | 1667.2138 | 2506.4243
590 | 3483.6994 | 1613.3788
591 | 3483.6994 | 1611.5137
592 | 3489.4251 | 3441.5601
593 | 7658.4643 | 4964.0558
594 | 7658.4643 | 4962.1907
595 | 7571.8215 | 4841.5904
596 | 2482.4171 | 684.2882
597 | 7189.9781 | 4838.4901
598 | 5614.225 | 1985.1503
599 | 5614.225 | 1983.2852
600 | 3398.1685 | 3022.0813
601 | 5373.1129 | 6274.9853
602 | 6101.8622 | 5234.6132
603 | 6101.8622 | 5232.7481
604 | 4130.2696 | 4788.1698
605 | 2002.2984 | 1856.4409
606 | 2733.6019 | 1854.888
607 | 6061.7655 | 1914.7367
608 | 4523.5023 | 5162.3253
609 | 4167.3814 | 4694.2096
610 | 6476.9548 | 4888.6531
611 | 3326.2081 | 1690.812
612 | 5371.7796 | 6274.9684
613 | 6061.0989 | 1914.4034
614 | 1931.4436 | 475.6237
615 | 6344.3908 | 4596.4579
616 | 5827.9202 | 1991.0392
617 | 4260.3187 | 5253.779
618 | 6303.5506 | 6688.445
619 | 3103.9486 | 1504.4942
620 | 4723.9814 | 6333.7807
621 | 5952.5147 | 6526.2087
622 | 5017.0832 | 6574.9209
623 | 3521.6388 | 4327.0566
624 | 1637.3464 | 1864.0797
625 | 1637.3464 | 1862.2146
626 | 7525.909 | 4938.0827
627 | 3101.9486 | 1504.8315
628 | 2707.7011 | 2158.7998
629 | 4834.9506 | 5374.5522
630 | 5667.6039 | 2312.751
631 | 3580.8871 | 3667.4642
632 | 5373.1129 | 6273.1202
633 | 3040.3799 | 2774.7342
634 | 4221.2031 | 5025.0749
635 | 7891.4437 | 4226.715
636 | 5249.0931 | 6860.6095
637 | 7106.2774 | 4999.3053
638 | 8129.4463 | 4210.3759
639 | 6536.9577 | 6649.4204
640 | 5466.7425 | 6189.053
641 | 3242.1713 | 2593.483
642 | 3368.3565 | 2899.3746
643 | 4169.1358 | 4031.7451
644 | 5137.9977 | 5351.6018
1 | 8590.9367 | 4250.4014

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
lc_0-3ph | 0.0031831 | 0.001 | 0.001 | 1 | ol
lc_1-3ph | 11.7775 | 2.243 | 0.422 | 0.103 | ol
lc_2-3ph | 223.0907 | 0.211 | 0.106 | 0.315 | ol
lc_3-3ph | 413.8029 | 0.348 | 0.081 | 0.21 | ol
lc_4-3ph | 0 | 4.61 | 0.094 | 0.043 | ol
lc_5-3ph | 541.1268 | 0.168 | 0.076 | 0.33 | ol
lc_6-3ph | 589.9874 | 0.133 | 0.074 | 0.345 | ol
lc_7-3ph | 732.1127 | 0.084 | 0.07 | 0.445 | ol
lc_8-3ph | 800.0082 | 0.065 | 0.069 | 0.485 | ol
lc_9-3ph | 795.0108 | 0.14 | 0.076 | 0.37 | ol
lc_10-3ph | 459.9578 | 0.147 | 0.11 | 0.33 | ol
lc_11-3ph | 849.8874 | 0.12 | 0.075 | 0.39 | ol
lc_12-3ph | 499.7465 | 0.118 | 0.106 | 0.365 | ol
lc_13-3ph | 1050.1043 | 0.074 | 0.071 | 0.5 | ol
lc_14-3ph | 620.0677 | 0.078 | 0.099 | 0.465 | ol
lc_15-3ph | 759.9967 | 0.055 | 0.092 | 0.565 | ol
lc_16-3ph | 839.988 | 0.038 | 0.089 | 0.645 | ol
lc_17-3ph | 339.955 | 0.316 | 0.124 | 0.215 | ol
lc_18-3ph | 324.9944 | 0.35 | 0.126 | 0.215 | ol
lc_19-3ph | 435.1296 | 0.17 | 0.112 | 0.3 | ol
lc_20-3ph | 500.0012 | 0.098 | 0.099 | 0.42 | ol
lc_21-3ph | 0.00031831 | 0.47 | 0.084 | 0.128 | ol
lc_22-3ph | 644.9913 | 0.11 | 0.072 | 0.43 | ol
lc_23-3ph | 894.9919 | 0.04 | 0.066 | 0.625 | ol
lc_24-3ph | 600.0141 | 0.113 | 0.071 | 0.4 | ol
lc_25-3ph | 130.0296 | 1.113 | 0.14 | 0.125 | ol
lc_26-3ph | 247.0085 | 0.161 | 0.101 | 0.365 | ol
lc_27-3ph | 389.9933 | 0.218 | 0.118 | 0.26 | ol
lc_28-3ph | 474.9184 | 0.138 | 0.108 | 0.345 | ol
lc_29-3ph | 130.0296 | 1.116 | 0.149 | 0.125 | ol
lc_30-3ph | 332.0609 | 0.076 | 0.096 | 0.625 | ol
lc_31-3ph | 300.8665 | 0.233 | 0.078 | 0.255 | ol
lc_32-3ph | 300.8665 | 0.233 | 0.078 | 0.255 | ol
lc_33-3ph | 300.8665 | 0.233 | 0.078 | 0.255 | ol
lc_34-3ph | 369.8443 | 0.133 | 0.0737 | 0.345 | ol
lc_35-3ph | 369.8443 | 0.133 | 0.0737 | 0.345 | ol
lc_36-3ph | 369.8443 | 0.133 | 0.0737 | 0.345 | ol
lc_37-3ph | 369.8443 | 0.133 | 0.0737 | 0.345 | ol
lc_38-3ph | 478.2924 | 0.149 | 0.0708 | 0.345 | ol
lc_39-3ph | 478.2924 | 0.149 | 0.0708 | 0.345 | ol
lc_40-3ph | 626.8477 | 0.068 | 0.0908 | 0.33 | ol
lc_41-3ph | 1150.0218 | 0.12 | 0.0747 | 0.39 | ol
lc_42-3ph | 1150.0218 | 0.12 | 0.0747 | 0.39 | ol
lc_43-3ph | 1049.786 | 0.074 | 0.0711 | 0.5 | ol
lc_44-3ph | 0.00031831 | 10.824 | 2.243 | 0.025 | ol
lc_45-3ph | 0.00031831 | 10.824 | 0.6649 | 0.028 | ol
lc_46-3ph | 0.00031831 | 10.824 | 2.243 | 0.028 | ol
lc_47-3ph | 0.00031831 | 6.015 | 0.746 | 0.033 | ol
lc_48-3ph | 9.8039 | 4.6 | 1.2 | 0.044 | ol
lc_49-3ph | 11.7775 | 0.794 | 0.395 | 0.2 | ol
lc_50-3ph | 11.7775 | 0.794 | 0.395 | 0.098 | ol
lc_51-3ph | 11.7775 | 0.794 | 0.395 | 0.133 | ol
lc_52-3ph | 11.7775 | 0.794 | 0.395 | 0.147 | ol
lc_53-3ph | 11.7775 | 0.794 | 0.395 | 0.18 | ol
lc_54-3ph | 9.7339 | 0.499 | 0.378 | 0.132 | ol
lc_55-3ph | 9.7339 | 0.499 | 0.378 | 0.185 | ol
lc_56-3ph | 9.7339 | 0.499 | 0.378 | 0.205 | ol
lc_57-3ph | 9.7339 | 0.499 | 0.378 | 0.25 | ol
lc_58-3ph | 10.2496 | 0.291 | 0.338 | 0.18 | ol
lc_59-3ph | 10.6316 | 0.197 | 0.345 | 0.225 | ol
lc_60-3ph | 10.6316 | 0.197 | 0.345 | 0.32 | ol
lc_61-3ph | 10.6316 | 0.197 | 0.345 | 0.355 | ol
lc_62-3ph | 10.6316 | 0.197 | 0.345 | 0.445 | ol
lc_63-3ph | 10.918 | 0.149 | 0.337 | 0.26 | ol
lc_64-3ph | 10.918 | 0.149 | 0.337 | 0.375 | ol
lc_65-3ph | 10.918 | 0.149 | 0.337 | 0.42 | ol
lc_66-3ph | 10.918 | 0.149 | 0.337 | 0.555 | ol
lc_67-3ph | 10.9244 | 0.15 | 0.336 | 0.21 | ol
lc_68-3ph | 11.4082 | 0.098 | 0.322 | 0.245 | ol
lc_69-3ph | 11.7393 | 0.075 | 0.314 | 0.3 | ol
lc_70-3ph | 11.7775 | 1.444 | 0.409 | 0.075 | ol
lc_71-3ph | 11.7775 | 1.444 | 0.409 | 0.075 | ol
lc_72-3ph | 11.7775 | 1.444 | 0.409 | 0.102 | ol
lc_73-3ph | 11.7775 | 1.444 | 0.409 | 0.112 | ol
lc_74-3ph | 11.7775 | 1.444 | 0.409 | 0.145 | ol
lc_75-3ph | 11.8952 | 1.064 | 0.4 | 0.075 | ol
lc_76-3ph | 11.8952 | 1.064 | 0.4 | 0.075 | ol
lc_77-3ph | 9.5302 | 0.732 | 0.386 | 0.107 | ol
lc_78-3ph | 9.8803 | 0.485 | 0.373 | 0.136 | ol
lc_79-3ph | 10.3833 | 0.29 | 0.353 | 0.18 | ol
lc_80-3ph | 10.3833 | 0.29 | 0.353 | 0.255 | ol
lc_81-3ph | 10.3833 | 0.29 | 0.353 | 0.28 | ol
lc_82-3ph | 10.3833 | 0.29 | 0.353 | 0.305 | ol
lc_83-3ph | 10.3833 | 0.29 | 0.353 | 0.35 | ol
lc_84-3ph | 9.6766 | 2.187 | 0.428 | 0.066 | ol
lc_85-3ph | 9.6766 | 2.187 | 0.428 | 0.09 | ol
lc_86-3ph | 9.6766 | 2.187 | 0.428 | 0.099 | ol
lc_87-3ph | 9.6766 | 2.187 | 0.428 | 0.122 | ol
lc_88-3ph | 0 | 2.24 | 0.82 | 0.066 | ol
lc_89-3ph | 9.6766 | 1.117 | 0.401 | 0.084 | ol
lc_90-3ph | 9.6766 | 1.117 | 0.401 | 0.114 | ol
lc_91-3ph | 9.6766 | 1.117 | 0.401 | 0.126 | ol
lc_92-3ph | 9.6766 | 1.117 | 0.401 | 0.155 | ol
lc_93-3ph | 10.3769 | 0.694 | 0.386 | 0.109 | ol
lc_94-3ph | 10.3769 | 0.694 | 0.386 | 0.15 | ol
lc_95-3ph | 10.3769 | 0.694 | 0.386 | 0.165 | ol
lc_96-3ph | 10.3769 | 0.694 | 0.386 | 0.205 | ol
lc_97-3ph | 10.3769 | 0.44 | 0.381 | 0.135 | ol
lc_98-3ph | 10.3769 | 0.44 | 0.381 | 0.19 | ol
lc_99-3ph | 10.3769 | 0.44 | 0.381 | 0.21 | ol
lc_100-3ph | 10.3769 | 0.44 | 0.381 | 0.23 | ol
lc_101-3ph | 10.3769 | 0.44 | 0.381 | 0.26 | ol
lc_102-3ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.42 | ol
lc_103-3ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.18 | ol
lc_104-3ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.22 | ol
lc_105-3ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.25 | ol
lc_106-3ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.285 | ol
lc_107-3ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.31 | ol
lc_108-3ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.335 | ol
lc_109-3ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.36 | ol
lc_110-3ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.4 | ol
lc_111-3ph | 11.4719 | 0.173 | 0.316 | 0.25 | ol
lc_112-3ph | 11.4719 | 0.173 | 0.316 | 0.36 | ol
lc_113-3ph | 11.4719 | 0.173 | 0.316 | 0.405 | ol
lc_114-3ph | 11.4719 | 0.173 | 0.316 | 0.51 | ol
lc_115-3ph | 11.7393 | 0.14 | 0.309 | 0.36 | ol
lc_116-3ph | 11.7393 | 0.14 | 0.309 | 0.56 | ol
lc_117-3ph | 11.7393 | 0.14 | 0.309 | 0.63 | ol
lc_118-3ph | 11.7393 | 0.14 | 0.309 | 0.8 | ol
lc_119-3ph | 9.6766 | 1.7 | 0.42 | 0.07 | ol
lc_120-3ph | 9.6766 | 1.7 | 0.42 | 0.085 | ol
lc_121-3ph | 9.6766 | 1.7 | 0.42 | 0.096 | ol
lc_122-3ph | 9.6766 | 1.7 | 0.42 | 0.106 | ol
lc_123-3ph | 9.6766 | 1.7 | 0.42 | 0.115 | ol
lc_124-3ph | 9.6766 | 1.7 | 0.42 | 0.123 | ol
lc_125-3ph | 9.6766 | 1.7 | 0.42 | 0.13 | ol
lc_126-3ph | 9.6766 | 1.064 | 0.44 | 0.089 | ol
lc_127-3ph | 9.6766 | 1.064 | 0.44 | 0.121 | ol
lc_128-3ph | 9.6766 | 1.064 | 0.44 | 0.135 | ol
lc_129-3ph | 9.6766 | 1.064 | 0.44 | 0.165 | ol
lc_130-3ph | 10.3769 | 0.78 | 0.42 | 0.109 | ol
lc_131-3ph | 10.3769 | 0.78 | 0.42 | 0.131 | ol
lc_132-3ph | 10.3769 | 0.78 | 0.42 | 0.15 | ol
lc_133-3ph | 10.3769 | 0.78 | 0.42 | 0.165 | ol
lc_134-3ph | 10.3769 | 0.78 | 0.42 | 0.18 | ol
lc_135-3ph | 10.3769 | 0.78 | 0.42 | 0.195 | ol
lc_136-3ph | 10.3769 | 0.78 | 0.42 | 0.205 | ol
lc_137-3ph | 10.3769 | 0.51 | 0.38 | 0.138 | ol
lc_138-3ph | 10.3769 | 0.51 | 0.38 | 0.195 | ol
lc_139-3ph | 10.3769 | 0.51 | 0.38 | 0.215 | ol
lc_140-3ph | 10.3769 | 0.51 | 0.38 | 0.27 | ol
lc_141-3ph | 10.8862 | 0.32 | 0.38 | 0.18 | ol
lc_142-3ph | 10.8862 | 0.32 | 0.38 | 0.255 | ol
lc_143-3ph | 10.8862 | 0.32 | 0.38 | 0.285 | ol
lc_144-3ph | 10.8862 | 0.32 | 0.38 | 0.31 | ol
lc_145-3ph | 10.8862 | 0.32 | 0.38 | 0.355 | ol
lc_146-3ph | 10.8862 | 0.32 | 0.38 | 0.36 | ol
lc_147-3ph | 11.1345 | 0.194 | 0.33 | 0.23 | ol
lc_148-3ph | 11.1345 | 0.194 | 0.33 | 0.335 | ol
lc_149-3ph | 11.1345 | 0.194 | 0.33 | 0.375 | ol
lc_150-3ph | 11.1345 | 0.194 | 0.33 | 0.475 | ol
lc_151-3ph | 11.491 | 0.143 | 0.321 | 0.27 | ol
lc_152-3ph | 11.491 | 0.143 | 0.321 | 0.4 | ol
lc_153-3ph | 11.491 | 0.143 | 0.321 | 0.45 | ol
lc_154-3ph | 11.491 | 0.143 | 0.321 | 0.57 | ol
lc_155-3ph | 11.7393 | 0.116 | 0.314 | 0.305 | ol
lc_156-3ph | 11.7393 | 0.116 | 0.314 | 0.455 | ol
lc_157-3ph | 11.7393 | 0.116 | 0.314 | 0.515 | ol
lc_158-3ph | 11.7393 | 0.116 | 0.314 | 0.65 | ol
lc_159-3ph | 12.0003 | 0.096 | 0.308 | 0.89 | ol
lc_160-3ph | 12.0003 | 0.096 | 0.308 | 0.335 | ol
lc_161-3ph | 12.0003 | 0.096 | 0.308 | 0.51 | ol
lc_162-3ph | 12.0003 | 0.096 | 0.308 | 0.575 | ol
lc_163-3ph | 12.0003 | 0.096 | 0.308 | 0.73 | ol
lc_164-3ph | 9.6766 | 0.88 | 0.38 | 0.099 | ol
lc_165-3ph | 9.6766 | 0.88 | 0.38 | 0.136 | ol
lc_166-3ph | 9.6766 | 0.88 | 0.38 | 0.15 | ol
lc_167-3ph | 9.6766 | 0.88 | 0.38 | 0.185 | ol
lc_168-3ph | 9.9949 | 0.611 | 0.37 | 0.121 | ol
lc_169-3ph | 9.9949 | 0.611 | 0.37 | 0.17 | ol
lc_170-3ph | 9.9949 | 0.611 | 0.37 | 0.185 | ol
lc_171-3ph | 9.9949 | 0.611 | 0.37 | 0.23 | ol
lc_172-3ph | 10.3769 | 0.391 | 0.36 | 0.155 | ol
lc_173-3ph | 10.3769 | 0.391 | 0.36 | 0.22 | ol
lc_174-3ph | 10.3769 | 0.391 | 0.36 | 0.245 | ol
lc_175-3ph | 10.3769 | 0.391 | 0.36 | 0.305 | ol
lc_176-3ph | 10.8862 | 0.245 | 0.34 | 0.205 | ol
lc_177-3ph | 10.8862 | 0.245 | 0.34 | 0.29 | ol
lc_178-3ph | 10.8862 | 0.245 | 0.34 | 0.325 | ol
lc_179-3ph | 10.8862 | 0.245 | 0.34 | 0.355 | ol
lc_180-3ph | 10.8862 | 0.245 | 0.34 | 0.385 | ol
lc_181-3ph | 10.8862 | 0.245 | 0.34 | 0.41 | ol
lc_182-3ph | 11.1408 | 0.194 | 0.33 | 0.57 | ol
lc_183-3ph | 11.1408 | 0.194 | 0.33 | 0.3 | ol
lc_184-3ph | 11.1408 | 0.194 | 0.33 | 0.29 | ol
lc_185-3ph | 11.1408 | 0.194 | 0.33 | 0.335 | ol
lc_186-3ph | 11.1408 | 0.194 | 0.33 | 0.375 | ol
lc_187-3ph | 11.1408 | 0.194 | 0.33 | 0.445 | ol
lc_188-3ph | 11.1408 | 0.194 | 0.33 | 0.475 | ol
lc_189-3ph | 11.4592 | 0.145 | 0.32 | 0.68 | ol
lc_190-3ph | 11.4592 | 0.145 | 0.32 | 0.27 | ol
lc_191-3ph | 11.4592 | 0.145 | 0.32 | 0.395 | ol
lc_192-3ph | 11.4592 | 0.145 | 0.32 | 0.445 | ol
lc_193-3ph | 11.4592 | 0.145 | 0.32 | 0.565 | ol
lc_194-3ph | 12.0958 | 0.091 | 0.31 | 0.915 | ol
lc_195-3ph | 12.0958 | 0.091 | 0.31 | 0.345 | ol
lc_196-3ph | 12.0958 | 0.091 | 0.31 | 0.525 | ol
lc_197-3ph | 12.0958 | 0.091 | 0.31 | 0.59 | ol
lc_198-3ph | 12.0958 | 0.091 | 0.31 | 0.75 | ol
lc_199-3ph | 12.3504 | 0.076 | 0.3 | 1.025 | ol
lc_200-3ph | 12.3504 | 0.076 | 0.3 | 0.38 | ol
lc_201-3ph | 12.3504 | 0.076 | 0.3 | 0.585 | ol
lc_202-3ph | 12.3504 | 0.076 | 0.3 | 0.66 | ol
lc_203-3ph | 12.3504 | 0.076 | 0.3 | 0.845 | ol
lc_204-3ph | 10.3833 | 0.29 | 0.353 | 0.182 | ol
lc_205-3ph | 0.00031831 | 2.236 | 0.59 | 0.225 | ol
lc_206-3ph | 0.00031831 | 0.625 | 0.414 | 0.119 | ol
lc_207-3ph | 0.00031831 | 0.625 | 0.414 | 0.165 | ol
lc_208-3ph | 0.00031831 | 0.625 | 0.414 | 0.185 | ol
lc_209-3ph | 0.00031831 | 0.625 | 0.414 | 0.225 | ol
lc_210-3ph | 0.00031831 | 0.956 | 0.414 | 0.096 | ol
lc_211-3ph | 0.00031831 | 0.628 | 0.412 | 0.096 | ol
lc_212-3ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.18 | ol
lc_213-3ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.25 | ol
lc_214-3ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.285 | ol
lc_215-3ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.31 | ol
lc_216-3ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.36 | ol
lc_217-3ph | 0.00031831 | 0.745 | 0.416 | 0.096 | ol
lc_218-3ph | 0.00031831 | 0.745 | 0.416 | 0.131 | ol
lc_219-3ph | 0.00031831 | 0.745 | 0.416 | 0.145 | ol
lc_220-3ph | 0.00031831 | 0.745 | 0.416 | 0.18 | ol
lc_221-3ph | 221.9893 | 0.211 | 0.124 | 0.395 | ol
lc_222-3ph | 125.0003 | 1.11 | 0.162 | 0.15 | ol
lc_223-3ph | 10.8225 | 0.125 | 0.341 | 0.225 | ol
lc_224-3ph | 0.00031831 | 4.903 | 0.4847 | 0.025 | ol
lc_225-3ph | 0.00031831 | 4.903 | 0.4847 | 0.028 | ol
lc_226-3ph | 0.00031831 | 6.015 | 0.746 | 0.033 | ol
lc_227-3ph | 0.00031831 | 6.015 | 0.746 | 0.033 | ol
lc_228-3ph | 9.8039 | 4.6 | 1.2 | 0.044 | ol
lc_229-3ph | 9.7339 | 0.499 | 0.378 | 0.132 | ol
lc_230-3ph | 10.2496 | 0.291 | 0.338 | 0.18 | ol
lc_231-3ph | 10.6316 | 0.197 | 0.345 | 0.225 | ol
lc_232-3ph | 10.918 | 0.149 | 0.337 | 0.26 | ol
lc_233-3ph | 10.9244 | 0.15 | 0.336 | 0.245 | ol
lc_234-3ph | 11.4082 | 0.098 | 0.322 | 0.245 | ol
lc_235-3ph | 11.7393 | 0.075 | 0.314 | 0.245 | ol
lc_236-3ph | 10.3769 | 0.694 | 0.386 | 0.109 | ol
lc_237-3ph | 11.4719 | 0.173 | 0.316 | 0.25 | ol
lc_238-3ph | 10.8225 | 2.105 | 0.319 | 0.053 | ol
lc_239-3ph | 264.1972 | 0.13 | 0.08 | 0.42 | ol
lc_240-3ph | 406.991 | 0.055 | 0.092 | 0.655 | ol
lc_241-3ph | 221.862 | 0.164 | 0.151 | 0.348 | ol
lc_242-3ph | 125.1213 | 0.868 | 0.187 | 0.129 | ol
lc_243-3ph | 221.862 | 0.208 | 0.288 | 0.37 | ol
lc_244-3ph | 15.2311 | 1.11 | 0.3077 | 0.189 | ol
lc_245-3ph | 15.2948 | 0.822 | 0.2963 | 0.226 | ol
lc_246-3ph | 15.715 | 0.264 | 0.2594 | 0.45 | ol
lc_247-3ph | 0.00031831 | 0.127 | 0.072 | 0.025 | ol
lc_248-3ph | 143.9397 | 0.564 | 0.115 | 0.186 | ol
lc_249-3ph | 196.6518 | 0.21 | 0.096 | 0.315 | ol
lc_250-3ph | 214.9101 | 0.16 | 0.092 | 0.365 | ol
lc_251-3ph | 9.6766 | 1.117 | 0.401 | 10 | ol
lc_252-3ph | 0 | 10.824 | 0.665 | 10 | ol
lc_253-3ph | 223.0907 | 0.211 | 0.106 | 10 | ol
lc_254-3ph | 0.00031831 | 0.127 | 0.072 | 0.28 | ol
lc_255-3ph | 0.00031831 | 1.149 | 0.08 | 0.091 | ol
lc_256_COM-3ph | 0.00031831 | 0.127 | 0.072 | 2 | ol
lc_257_COM-3ph | 0.00031831 | 1.149 | 0.08 | 2 | ol
lc_0-1ph | 0.0031831 | 0.001 | 0.001 | 1 | ol
lc_1-1ph | 11.7775 | 2.243 | 0.422 | 0.103 | ol
lc_2-1ph | 223.0907 | 0.211 | 0.106 | 0.315 | ol
lc_3-1ph | 413.8029 | 0.348 | 0.081 | 0.21 | ol
lc_4-1ph | 0 | 4.61 | 0.094 | 0.043 | ol
lc_5-1ph | 541.1268 | 0.168 | 0.076 | 0.33 | ol
lc_6-1ph | 589.9874 | 0.133 | 0.074 | 0.345 | ol
lc_7-1ph | 732.1127 | 0.084 | 0.07 | 0.445 | ol
lc_8-1ph | 800.0082 | 0.065 | 0.069 | 0.485 | ol
lc_9-1ph | 795.0108 | 0.14 | 0.076 | 0.37 | ol
lc_10-1ph | 459.9578 | 0.147 | 0.11 | 0.33 | ol
lc_11-1ph | 849.8874 | 0.12 | 0.075 | 0.39 | ol
lc_12-1ph | 499.7465 | 0.118 | 0.106 | 0.365 | ol
lc_13-1ph | 1050.1043 | 0.074 | 0.071 | 0.5 | ol
lc_14-1ph | 620.0677 | 0.078 | 0.099 | 0.465 | ol
lc_15-1ph | 759.9967 | 0.055 | 0.092 | 0.565 | ol
lc_16-1ph | 839.988 | 0.038 | 0.089 | 0.645 | ol
lc_17-1ph | 339.955 | 0.316 | 0.124 | 0.215 | ol
lc_18-1ph | 324.9944 | 0.35 | 0.126 | 0.215 | ol
lc_19-1ph | 435.1296 | 0.17 | 0.112 | 0.3 | ol
lc_20-1ph | 500.0012 | 0.098 | 0.099 | 0.42 | ol
lc_21-1ph | 0.00031831 | 0.47 | 0.084 | 0.128 | ol
lc_22-1ph | 644.9913 | 0.11 | 0.072 | 0.43 | ol
lc_23-1ph | 894.9919 | 0.04 | 0.066 | 0.625 | ol
lc_24-1ph | 600.0141 | 0.113 | 0.071 | 0.4 | ol
lc_25-1ph | 130.0296 | 1.113 | 0.14 | 0.125 | ol
lc_26-1ph | 247.0085 | 0.161 | 0.101 | 0.365 | ol
lc_27-1ph | 389.9933 | 0.218 | 0.118 | 0.26 | ol
lc_28-1ph | 474.9184 | 0.138 | 0.108 | 0.345 | ol
lc_29-1ph | 130.0296 | 1.116 | 0.149 | 0.125 | ol
lc_30-1ph | 332.0609 | 0.076 | 0.096 | 0.625 | ol
lc_31-1ph | 300.8665 | 0.233 | 0.078 | 0.255 | ol
lc_32-1ph | 300.8665 | 0.233 | 0.078 | 0.255 | ol
lc_33-1ph | 300.8665 | 0.233 | 0.078 | 0.255 | ol
lc_34-1ph | 369.8443 | 0.133 | 0.0737 | 0.345 | ol
lc_35-1ph | 369.8443 | 0.133 | 0.0737 | 0.345 | ol
lc_36-1ph | 369.8443 | 0.133 | 0.0737 | 0.345 | ol
lc_37-1ph | 369.8443 | 0.133 | 0.0737 | 0.345 | ol
lc_38-1ph | 478.2924 | 0.149 | 0.0708 | 0.345 | ol
lc_39-1ph | 478.2924 | 0.149 | 0.0708 | 0.345 | ol
lc_40-1ph | 626.8477 | 0.068 | 0.0908 | 0.33 | ol
lc_41-1ph | 1150.0218 | 0.12 | 0.0747 | 0.39 | ol
lc_42-1ph | 1150.0218 | 0.12 | 0.0747 | 0.39 | ol
lc_43-1ph | 1049.786 | 0.074 | 0.0711 | 0.5 | ol
lc_44-1ph | 0.00031831 | 10.824 | 2.243 | 0.025 | ol
lc_45-1ph | 0.00031831 | 10.824 | 0.6649 | 0.028 | ol
lc_46-1ph | 0.00031831 | 10.824 | 2.243 | 0.028 | ol
lc_47-1ph | 0.00031831 | 6.015 | 0.746 | 0.033 | ol
lc_48-1ph | 9.8039 | 4.6 | 1.2 | 0.044 | ol
lc_49-1ph | 11.7775 | 0.794 | 0.395 | 0.2 | ol
lc_50-1ph | 11.7775 | 0.794 | 0.395 | 0.098 | ol
lc_51-1ph | 11.7775 | 0.794 | 0.395 | 0.133 | ol
lc_52-1ph | 11.7775 | 0.794 | 0.395 | 0.147 | ol
lc_53-1ph | 11.7775 | 0.794 | 0.395 | 0.18 | ol
lc_54-1ph | 9.7339 | 0.499 | 0.378 | 0.132 | ol
lc_55-1ph | 9.7339 | 0.499 | 0.378 | 0.185 | ol
lc_56-1ph | 9.7339 | 0.499 | 0.378 | 0.205 | ol
lc_57-1ph | 9.7339 | 0.499 | 0.378 | 0.25 | ol
lc_58-1ph | 10.2496 | 0.291 | 0.338 | 0.18 | ol
lc_59-1ph | 10.6316 | 0.197 | 0.345 | 0.225 | ol
lc_60-1ph | 10.6316 | 0.197 | 0.345 | 0.32 | ol
lc_61-1ph | 10.6316 | 0.197 | 0.345 | 0.355 | ol
lc_62-1ph | 10.6316 | 0.197 | 0.345 | 0.445 | ol
lc_63-1ph | 10.918 | 0.149 | 0.337 | 0.26 | ol
lc_64-1ph | 10.918 | 0.149 | 0.337 | 0.375 | ol
lc_65-1ph | 10.918 | 0.149 | 0.337 | 0.42 | ol
lc_66-1ph | 10.918 | 0.149 | 0.337 | 0.555 | ol
lc_67-1ph | 10.9244 | 0.15 | 0.336 | 0.21 | ol
lc_68-1ph | 11.4082 | 0.098 | 0.322 | 0.245 | ol
lc_69-1ph | 11.7393 | 0.075 | 0.314 | 0.245 | ol
lc_70-1ph | 11.7775 | 1.444 | 0.409 | 0.075 | ol
lc_71-1ph | 11.7775 | 1.444 | 0.409 | 0.075 | ol
lc_72-1ph | 11.7775 | 1.444 | 0.409 | 0.102 | ol
lc_73-1ph | 11.7775 | 1.444 | 0.409 | 0.112 | ol
lc_74-1ph | 11.7775 | 1.444 | 0.409 | 0.145 | ol
lc_75-1ph | 11.8952 | 1.064 | 0.4 | 0.075 | ol
lc_76-1ph | 11.8952 | 1.064 | 0.4 | 0.075 | ol
lc_77-1ph | 9.5302 | 0.732 | 0.386 | 0.107 | ol
lc_78-1ph | 9.8803 | 0.485 | 0.373 | 0.136 | ol
lc_79-1ph | 10.3833 | 0.29 | 0.353 | 0.18 | ol
lc_80-1ph | 10.3833 | 0.29 | 0.353 | 0.255 | ol
lc_81-1ph | 10.3833 | 0.29 | 0.353 | 0.28 | ol
lc_82-1ph | 10.3833 | 0.29 | 0.353 | 0.305 | ol
lc_83-1ph | 10.3833 | 0.29 | 0.353 | 0.35 | ol
lc_84-1ph | 9.6766 | 2.187 | 0.428 | 0.066 | ol
lc_85-1ph | 9.6766 | 2.187 | 0.428 | 0.09 | ol
lc_86-1ph | 9.6766 | 2.187 | 0.428 | 0.099 | ol
lc_87-1ph | 9.6766 | 2.187 | 0.428 | 0.122 | ol
lc_88-1ph | 0 | 2.24 | 0.82 | 0.066 | ol
lc_89-1ph | 9.6766 | 1.117 | 0.401 | 0.084 | ol
lc_90-1ph | 9.6766 | 1.117 | 0.401 | 0.114 | ol
lc_91-1ph | 9.6766 | 1.117 | 0.401 | 0.126 | ol
lc_92-1ph | 9.6766 | 1.117 | 0.401 | 0.155 | ol
lc_93-1ph | 10.3769 | 0.694 | 0.386 | 0.109 | ol
lc_94-1ph | 10.3769 | 0.694 | 0.386 | 0.15 | ol
lc_95-1ph | 10.3769 | 0.694 | 0.386 | 0.165 | ol
lc_96-1ph | 10.3769 | 0.694 | 0.386 | 0.205 | ol
lc_97-1ph | 10.3769 | 0.44 | 0.381 | 0.135 | ol
lc_98-1ph | 10.3769 | 0.44 | 0.381 | 0.19 | ol
lc_99-1ph | 10.3769 | 0.44 | 0.381 | 0.21 | ol
lc_100-1ph | 10.3769 | 0.44 | 0.381 | 0.23 | ol
lc_101-1ph | 10.3769 | 0.44 | 0.381 | 0.26 | ol
lc_102-1ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.42 | ol
lc_103-1ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.18 | ol
lc_104-1ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.22 | ol
lc_105-1ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.25 | ol
lc_106-1ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.285 | ol
lc_107-1ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.31 | ol
lc_108-1ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.335 | ol
lc_109-1ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.36 | ol
lc_110-1ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.4 | ol
lc_111-1ph | 11.4719 | 0.173 | 0.316 | 0.25 | ol
lc_112-1ph | 11.4719 | 0.173 | 0.316 | 0.36 | ol
lc_113-1ph | 11.4719 | 0.173 | 0.316 | 0.405 | ol
lc_114-1ph | 11.4719 | 0.173 | 0.316 | 0.51 | ol
lc_115-1ph | 11.7393 | 0.14 | 0.309 | 0.36 | ol
lc_116-1ph | 11.7393 | 0.14 | 0.309 | 0.56 | ol
lc_117-1ph | 11.7393 | 0.14 | 0.309 | 0.63 | ol
lc_118-1ph | 11.7393 | 0.14 | 0.309 | 0.8 | ol
lc_119-1ph | 9.6766 | 1.7 | 0.42 | 0.07 | ol
lc_120-1ph | 9.6766 | 1.7 | 0.42 | 0.085 | ol
lc_121-1ph | 9.6766 | 1.7 | 0.42 | 0.096 | ol
lc_122-1ph | 9.6766 | 1.7 | 0.42 | 0.106 | ol
lc_123-1ph | 9.6766 | 1.7 | 0.42 | 0.115 | ol
lc_124-1ph | 9.6766 | 1.7 | 0.42 | 0.123 | ol
lc_125-1ph | 9.6766 | 1.7 | 0.42 | 0.13 | ol
lc_126-1ph | 9.6766 | 1.064 | 0.44 | 0.089 | ol
lc_127-1ph | 9.6766 | 1.064 | 0.44 | 0.121 | ol
lc_128-1ph | 9.6766 | 1.064 | 0.44 | 0.135 | ol
lc_129-1ph | 9.6766 | 1.064 | 0.44 | 0.165 | ol
lc_130-1ph | 10.3769 | 0.78 | 0.42 | 0.109 | ol
lc_131-1ph | 10.3769 | 0.78 | 0.42 | 0.131 | ol
lc_132-1ph | 10.3769 | 0.78 | 0.42 | 0.15 | ol
lc_133-1ph | 10.3769 | 0.78 | 0.42 | 0.165 | ol
lc_134-1ph | 10.3769 | 0.78 | 0.42 | 0.18 | ol
lc_135-1ph | 10.3769 | 0.78 | 0.42 | 0.195 | ol
lc_136-1ph | 10.3769 | 0.78 | 0.42 | 0.205 | ol
lc_137-1ph | 10.3769 | 0.51 | 0.38 | 0.138 | ol
lc_138-1ph | 10.3769 | 0.51 | 0.38 | 0.195 | ol
lc_139-1ph | 10.3769 | 0.51 | 0.38 | 0.215 | ol
lc_140-1ph | 10.3769 | 0.51 | 0.38 | 0.27 | ol
lc_141-1ph | 10.8862 | 0.32 | 0.38 | 0.18 | ol
lc_142-1ph | 10.8862 | 0.32 | 0.38 | 0.255 | ol
lc_143-1ph | 10.8862 | 0.32 | 0.38 | 0.285 | ol
lc_144-1ph | 10.8862 | 0.32 | 0.38 | 0.31 | ol
lc_145-1ph | 10.8862 | 0.32 | 0.38 | 0.355 | ol
lc_146-1ph | 10.8862 | 0.32 | 0.38 | 0.36 | ol
lc_147-1ph | 11.1345 | 0.194 | 0.33 | 0.23 | ol
lc_148-1ph | 11.1345 | 0.194 | 0.33 | 0.335 | ol
lc_149-1ph | 11.1345 | 0.194 | 0.33 | 0.375 | ol
lc_150-1ph | 11.1345 | 0.194 | 0.33 | 0.475 | ol
lc_151-1ph | 11.491 | 0.143 | 0.321 | 0.27 | ol
lc_152-1ph | 11.491 | 0.143 | 0.321 | 0.4 | ol
lc_153-1ph | 11.491 | 0.143 | 0.321 | 0.45 | ol
lc_154-1ph | 11.491 | 0.143 | 0.321 | 0.57 | ol
lc_155-1ph | 11.7393 | 0.116 | 0.314 | 0.305 | ol
lc_156-1ph | 11.7393 | 0.116 | 0.314 | 0.455 | ol
lc_157-1ph | 11.7393 | 0.116 | 0.314 | 0.515 | ol
lc_158-1ph | 11.7393 | 0.116 | 0.314 | 0.65 | ol
lc_159-1ph | 12.0003 | 0.096 | 0.308 | 0.89 | ol
lc_160-1ph | 12.0003 | 0.096 | 0.308 | 0.335 | ol
lc_161-1ph | 12.0003 | 0.096 | 0.308 | 0.51 | ol
lc_162-1ph | 12.0003 | 0.096 | 0.308 | 0.575 | ol
lc_163-1ph | 12.0003 | 0.096 | 0.308 | 0.73 | ol
lc_164-1ph | 9.6766 | 0.88 | 0.38 | 0.099 | ol
lc_165-1ph | 9.6766 | 0.88 | 0.38 | 0.136 | ol
lc_166-1ph | 9.6766 | 0.88 | 0.38 | 0.15 | ol
lc_167-1ph | 9.6766 | 0.88 | 0.38 | 0.185 | ol
lc_168-1ph | 9.9949 | 0.611 | 0.37 | 0.121 | ol
lc_169-1ph | 9.9949 | 0.611 | 0.37 | 0.17 | ol
lc_170-1ph | 9.9949 | 0.611 | 0.37 | 0.185 | ol
lc_171-1ph | 9.9949 | 0.611 | 0.37 | 0.23 | ol
lc_172-1ph | 10.3769 | 0.391 | 0.36 | 0.155 | ol
lc_173-1ph | 10.3769 | 0.391 | 0.36 | 0.22 | ol
lc_174-1ph | 10.3769 | 0.391 | 0.36 | 0.245 | ol
lc_175-1ph | 10.3769 | 0.391 | 0.36 | 0.305 | ol
lc_176-1ph | 10.8862 | 0.245 | 0.34 | 0.205 | ol
lc_177-1ph | 10.8862 | 0.245 | 0.34 | 0.29 | ol
lc_178-1ph | 10.8862 | 0.245 | 0.34 | 0.325 | ol
lc_179-1ph | 10.8862 | 0.245 | 0.34 | 0.355 | ol
lc_180-1ph | 10.8862 | 0.245 | 0.34 | 0.385 | ol
lc_181-1ph | 10.8862 | 0.245 | 0.34 | 0.41 | ol
lc_182-1ph | 11.1408 | 0.194 | 0.33 | 0.57 | ol
lc_183-1ph | 11.1408 | 0.194 | 0.33 | 0.23 | ol
lc_184-1ph | 11.1408 | 0.194 | 0.33 | 0.29 | ol
lc_185-1ph | 11.1408 | 0.194 | 0.33 | 0.335 | ol
lc_186-1ph | 11.1408 | 0.194 | 0.33 | 0.375 | ol
lc_187-1ph | 11.1408 | 0.194 | 0.33 | 0.445 | ol
lc_188-1ph | 11.1408 | 0.194 | 0.33 | 0.475 | ol
lc_189-1ph | 11.4592 | 0.145 | 0.32 | 0.68 | ol
lc_190-1ph | 11.4592 | 0.145 | 0.32 | 0.27 | ol
lc_191-1ph | 11.4592 | 0.145 | 0.32 | 0.395 | ol
lc_192-1ph | 11.4592 | 0.145 | 0.32 | 0.445 | ol
lc_193-1ph | 11.4592 | 0.145 | 0.32 | 0.565 | ol
lc_194-1ph | 12.0958 | 0.091 | 0.31 | 0.915 | ol
lc_195-1ph | 12.0958 | 0.091 | 0.31 | 0.345 | ol
lc_196-1ph | 12.0958 | 0.091 | 0.31 | 0.525 | ol
lc_197-1ph | 12.0958 | 0.091 | 0.31 | 0.59 | ol
lc_198-1ph | 12.0958 | 0.091 | 0.31 | 0.75 | ol
lc_199-1ph | 12.3504 | 0.076 | 0.3 | 1.025 | ol
lc_200-1ph | 12.3504 | 0.076 | 0.3 | 0.38 | ol
lc_201-1ph | 12.3504 | 0.076 | 0.3 | 0.585 | ol
lc_202-1ph | 12.3504 | 0.076 | 0.3 | 0.66 | ol
lc_203-1ph | 12.3504 | 0.076 | 0.3 | 0.845 | ol
lc_204-1ph | 10.3833 | 0.29 | 0.353 | 0.182 | ol
lc_205-1ph | 0.00031831 | 2.236 | 0.59 | 0.225 | ol
lc_206-1ph | 0.00031831 | 0.625 | 0.414 | 0.119 | ol
lc_207-1ph | 0.00031831 | 0.625 | 0.414 | 0.165 | ol
lc_208-1ph | 0.00031831 | 0.625 | 0.414 | 0.185 | ol
lc_209-1ph | 0.00031831 | 0.625 | 0.414 | 0.225 | ol
lc_210-1ph | 0.00031831 | 0.956 | 0.414 | 0.096 | ol
lc_211-1ph | 0.00031831 | 0.628 | 0.412 | 0.096 | ol
lc_212-1ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.18 | ol
lc_213-1ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.25 | ol
lc_214-1ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.285 | ol
lc_215-1ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.31 | ol
lc_216-1ph | 10.8607 | 0.232 | 0.374 | 0.36 | ol
lc_217-1ph | 0.00031831 | 0.745 | 0.416 | 0.096 | ol
lc_218-1ph | 0.00031831 | 0.745 | 0.416 | 0.131 | ol
lc_219-1ph | 0.00031831 | 0.745 | 0.416 | 0.145 | ol
lc_220-1ph | 0.00031831 | 0.745 | 0.416 | 0.18 | ol
lc_221-1ph | 221.9893 | 0.211 | 0.124 | 0.395 | ol
lc_222-1ph | 125.0003 | 1.11 | 0.162 | 0.15 | ol
lc_223-1ph | 10.8225 | 0.125 | 0.341 | 0.225 | ol
lc_224-1ph | 0.00031831 | 4.903 | 0.4847 | 0.025 | ol
lc_225-1ph | 0.00031831 | 4.903 | 0.4847 | 0.028 | ol
lc_226-1ph | 0.00031831 | 6.015 | 0.746 | 0.033 | ol
lc_227-1ph | 0.00031831 | 6.015 | 0.746 | 0.033 | ol
lc_228-1ph | 9.8039 | 4.6 | 1.2 | 0.044 | ol
lc_229-1ph | 9.7339 | 0.499 | 0.378 | 0.132 | ol
lc_230-1ph | 10.2496 | 0.291 | 0.338 | 0.18 | ol
lc_231-1ph | 10.6316 | 0.197 | 0.345 | 0.225 | ol
lc_232-1ph | 10.918 | 0.149 | 0.337 | 0.26 | ol
lc_233-1ph | 10.9244 | 0.15 | 0.336 | 0.245 | ol
lc_234-1ph | 11.4082 | 0.098 | 0.322 | 0.245 | ol
lc_235-1ph | 11.7393 | 0.075 | 0.314 | 0.245 | ol
lc_236-1ph | 10.3769 | 0.694 | 0.386 | 0.109 | ol
lc_237-1ph | 11.4719 | 0.173 | 0.316 | 0.25 | ol
lc_238-1ph | 10.8225 | 2.105 | 0.319 | 0.053 | ol
lc_239-1ph | 264.1972 | 0.13 | 0.08 | 0.42 | ol
lc_240-1ph | 406.991 | 0.055 | 0.092 | 0.655 | ol
lc_241-1ph | 221.862 | 0.164 | 0.151 | 0.348 | ol
lc_242-1ph | 125.1213 | 0.868 | 0.187 | 0.129 | ol
lc_243-1ph | 221.862 | 0.208 | 0.288 | 0.37 | ol
lc_244-1ph | 15.2311 | 1.11 | 0.3077 | 0.189 | ol
lc_245-1ph | 15.2948 | 0.822 | 0.2963 | 0.226 | ol
lc_246-1ph | 15.715 | 0.264 | 0.2594 | 0.45 | ol
lc_247-1ph | 0 | 10.824 | 0.665 | 0.025 | ol
lc_248-1ph | 143.9397 | 0.564 | 0.115 | 0.186 | ol
lc_249-1ph | 196.6518 | 0.21 | 0.096 | 0.315 | ol
lc_250-1ph | 214.9101 | 0.16 | 0.092 | 0.365 | ol
lc_251-1ph | 9.6766 | 1.117 | 0.401 | 10 | ol
lc_252-1ph | 0 | 10.824 | 0.665 | 10 | ol
lc_253-1ph | 223.0907 | 0.211 | 0.106 | 10 | ol
lc_254-1ph | 0.00031831 | 0.127 | 0.072 | 0.28 | ol
lc_255-1ph | 0.00031831 | 1.149 | 0.08 | 0.091 | ol
lc_256_COM-1ph | 0.00031831 | 0.127 | 0.072 | 2 | ol
lc_257_COM-1ph | 0.00031831 | 1.149 | 0.08 | 2 | ol
lc_3c_95_sac_xc-3ph | 0 | 0.322 | 0.074 | 0.19 | ol
lc_3c_185_sac_xc-3ph | 0 | 0.166 | 0.074 | 0.275 | ol
lc_3c_240_sac_xc-3ph | 0 | 0.127 | 0.073 | 0.32 | ol
lc_3c_300_sac_xc-3ph | 0 | 0.102 | 0.073 | 0.36 | ol
lc_3c_95_sac_asn-3ph | 612.1099 | 0.322 | 0.069 | 0.18 | ol
lc_3c_185_sac_asn-3ph | 698.6902 | 0.166 | 0.069 | 0.265 | ol
lc_3c_240_sac_asn-3ph | 710.1494 | 0.127 | 0.068 | 0.31 | ol
lc_3c_300_sac_asn-3ph | 791.0001 | 0.102 | 0.068 | 0.35 | ol
lc_4c_95_sac_xc-3ph | 0 | 0.322 | 0.074 | 0.16 | ol
lc_4c_185_sac_xc-3ph | 0 | 0.166 | 0.073 | 0.235 | ol
lc_4c_240_sac_xc-3ph | 0 | 0.127 | 0.072 | 0.28 | ol
lc_4c_300_sac_xc-3ph | 0 | 0.102 | 0.073 | 0.315 | ol
lc_4c_70_sac_asn-3ph | 536.9888 | 0.446 | 0.071 | 0.135 | ol
lc_4c_120_sac_asn-3ph | 692.9606 | 0.255 | 0.068 | 0.185 | ol
lc_4c_185_sac_asn-3ph | 698.6902 | 0.166 | 0.068 | 0.235 | ol
lc_4c_300_sac_asn-3ph | 791.0001 | 0.102 | 0.067 | 0.315 | ol
lc_4c_.1_sac_asn-3ph | 450.4085 | 0.451 | 0.073 | 0.15 | ol
lc_4c_.2_sac_asn-3ph | 600.6508 | 0.23 | 0.069 | 0.22 | ol
lc_4c_.3_sac_asn-3ph | 733.386 | 0.15 | 0.068 | 0.285 | ol
lc_4c_.5_sac_asn-3ph | 796.7296 | 0.097 | 0.067 | 0.375 | ol
lc_4c_.1_sac-3ph | 450.4085 | 0.451 | 0.073 | 0.15 | ol
lc_4c_.2_sac-3ph | 600.6508 | 0.23 | 0.069 | 0.22 | ol
lc_4c_.3_sac-3ph | 733.386 | 0.15 | 0.068 | 0.285 | ol
lc_4c_.5_sac-3ph | 796.7296 | 0.097 | 0.067 | 0.375 | ol
lc_4c_.0225-3ph | 0 | 1.257 | 0.086 | 0.086 | ol
lc_4c_.04-3ph | 358.0986 | 0.708 | 0.079 | 0.115 | ol
lc_4c_.05-3ph | 378.1521 | 0.589 | 0.077 | 0.13 | ol
lc_4c_.06-3ph | 398.524 | 0.469 | 0.075 | 0.15 | ol
lc_4c_.075-3ph | 450.4085 | 0.396 | 0.074 | 0.17 | ol
lc_4c_.1-3ph | 536.9888 | 0.274 | 0.073 | 0.2 | ol
lc_4c_.12-3ph | 577.4141 | 0.242 | 0.072 | 0.23 | ol
lc_4c_.15-3ph | 612.1099 | 0.195 | 0.07 | 0.26 | ol
lc_4c_.2-3ph | 692.9606 | 0.15 | 0.069 | 0.31 | ol
lc_4c_.25-3ph | 629.2986 | 0.124 | 0.069 | 0.355 | ol
lc_4c_.3-3ph | 698.6902 | 0.106 | 0.068 | 0.4 | ol
lc_4c_.4-3ph | 710.1494 | 0.072 | 0.067 | 0.4625 | ol
lc_4c_.5-3ph | 791.0001 | 0.059 | 0.067 | 0.525 | ol
lc_4c_.6-3ph | 0 | 0.05 | 0.162 | 0.7 | ol
lc_600_sac_pc-3ph | 0 | 0.052 | 0.086 | 0.586 | ol
lc_300_pc-3ph | 0 | 0.06 | 0.087 | 0.532 | ol
lc_400_pc-3ph | 0 | 0.047 | 0.087 | 0.55 | ol
lc_500_pc-3ph | 0 | 0.037 | 0.086 | 0.568 | ol
lc_25_sac_xc-3ph | 0 | 1.2 | 0.077 | 0.095 | ol
lc_25_sac_xsc-3ph | 0 | 1.2 | 0.077 | 0.095 | ol
lc_25_ac-3ph | 0 | 1.2 | 0.082 | 0.095 | ol
lc_4c_16-3ph | 0 | 1.149 | 0.08 | 0.091463 | ol
lc_4c_.0145-3ph | 0 | 1.903 | 0.089 | 0.067 | ol
lc_35_sac_xc-3ph | 0 | 0.868 | 0.077 | 0.113 | ol
lc_35_sac_pc-3ph | 0 | 0.868 | 0.092 | 0.113 | ol
lc_35_sac_xsc-3ph | 0 | 0.868 | 0.092 | 0.113 | ol
lc_4_xc-3ph | 0 | 4.61 | 0.091 | 0.049 | ol
lc_4_xsc-3ph | 0 | 4.61 | 0.091 | 0.049 | ol
lc_25_sac_xc_mn-3ph | 0 | 1.2 | 0.079 | 0.107 | ol
lc_25_sac_xsc_mn-3ph | 0 | 1.2 | 0.085 | 0.107 | ol
lc_25_sac_pc-3ph | 0 | 1.2 | 0.084 | 0.107 | ol
lc_25_sac_psc-3ph | 0 | 1.2 | 0.088 | 0.107 | ol
lc_4_pc-3ph | 0 | 4.61 | 0.094 | 0.043 | ol
lc_16_pc-3ph | 0 | 1.15 | 0.083 | 0.094 | ol
lc_25_pc-3ph | 0 | 0.727 | 0.081 | 0.121 | ol
lc_4_psc-3ph | 0 | 4.61 | 0.093 | 0.043 | ol
lc_16_psc-3ph | 0 | 1.15 | 0.088 | 0.094 | ol
lc_25_psc-3ph | 0 | 0.727 | 0.092 | 0.121 | ol
lc_2c_.007-3ph | 0 | 3.97 | 0.099 | 0.054 | ol
lc_2c_.0145-3ph | 0 | 1.903 | 0.09 | 0.081 | ol
lc_2c_.0225-3ph | 0 | 1.257 | 0.085 | 0.1 | ol
lc_2c_4-3ph | 0 | 4.61 | 0.093 | 0.043 | ol
lc_2c_16-3ph | 0 | 1.15 | 0.088 | 0.094 | ol
lc_2c_25-3ph | 0 | 0.727 | 0.092 | 0.121 | ol
lc_35_xc-3ph | 0 | 0.868 | 0.077 | 0.113 | ol
lc_4c_.35-3ph | 704.4198 | 0.089 | 0.0675 | 0.43125 | ol
lc_4c_70-3ph | 536.9888 | 0.446 | 0.071 | 0.135 | ol
lc_4c_185-3ph | 698.6902 | 0.166 | 0.068 | 0.235 | ol
lc_3c_95_sac-3ph | 0 | 0.322 | 0.074 | 0.19 | ol
lc_3c_185_sac-3ph | 0 | 0.166 | 0.074 | 0.275 | ol
lc_3c_240_sac-3ph | 0 | 0.127 | 0.073 | 0.32 | ol
lc_3c_300_sac-3ph | 0 | 0.102 | 0.073 | 0.36 | ol
lc_4c_95_sac-3ph | 0 | 0.322 | 0.074 | 0.16 | ol
lc_4c_185_sac-3ph | 0 | 0.166 | 0.073 | 0.235 | ol
lc_4c_240_sac-3ph | 0 | 0.127 | 0.072 | 0.28 | ol
lc_4c_300_sac-3ph | 0 | 0.102 | 0.073 | 0.315 | ol
lc_psc-3ph | 0 | 1.15 | 0.088 | 0.043 | ol
lc_2c_.022-3ph | 0 | 1.257 | 0.085 | 0.1 | ol
lc_4c_.5_ac-3ph | 791.0001 | 0.059 | 0.067 | 0.525 | ol
lc_.007_psc-3ph | 0 | 3.97 | 0.099 | 0.054 | ol
lc_.0225_psc-3ph | 0 | 1.257 | 0.085 | 0.1 | ol
lc_4c_.0225_ua-3ph | 300.1662 | 1.257 | 0.086 | 0.09 | ol
lc_4c_.04_ua-3ph | 358.0986 | 0.708 | 0.079 | 0.115 | ol
lc_2c_.04-3ph | 358.0986 | 0.708 | 0.079 | 0.115 | ol
lc_4c_.05_ua-3ph | 378.1521 | 0.589 | 0.077 | 0.13 | ol
lc_4c_.06_ua-3ph | 398.524 | 0.469 | 0.075 | 0.15 | ol
lc_4c_.075_ua-3ph | 450.4085 | 0.396 | 0.074 | 0.17 | ol
lc_4c_.1_ua-3ph | 536.9888 | 0.274 | 0.073 | 0.2 | ol
lc_4c_.12_ua-3ph | 577.4141 | 0.242 | 0.072 | 0.23 | ol
lc_4c_.15_ua-3ph | 612.1099 | 0.195 | 0.07 | 0.26 | ol
lc_4c_.2_ua-3ph | 692.9606 | 0.15 | 0.069 | 0.31 | ol
lc_4c_.25_ua-3ph | 629.2986 | 0.124 | 0.069 | 0.355 | ol
lc_4c_.3_ua-3ph | 698.6902 | 0.106 | 0.068 | 0.4 | ol
lc_4c_.4_ua-3ph | 710.1494 | 0.072 | 0.067 | 0.4625 | ol
lc_4c_.5_ua-3ph | 791.0001 | 0.059 | 0.067 | 0.525 | ol
lc_4c_.0225_as-3ph | 300.1662 | 1.257 | 0.086 | 0.09 | ol
lc_4c_.04_as-3ph | 358.0986 | 0.708 | 0.079 | 0.115 | ol
lc_4c_.05_as-3ph | 378.1521 | 0.589 | 0.077 | 0.13 | ol
lc_4c_.06_as-3ph | 398.524 | 0.469 | 0.075 | 0.15 | ol
lc_4c_.075_as-3ph | 450.4085 | 0.396 | 0.074 | 0.17 | ol
lc_4c_.1_as-3ph | 536.9888 | 0.274 | 0.073 | 0.2 | ol
lc_4c_.12_as-3ph | 577.4141 | 0.242 | 0.072 | 0.23 | ol
lc_4c_.15_as-3ph | 612.1099 | 0.195 | 0.07 | 0.26 | ol
lc_4c_.2_as-3ph | 692.9606 | 0.15 | 0.069 | 0.31 | ol
lc_4c_.25_as-3ph | 629.2986 | 0.124 | 0.069 | 0.355 | ol
lc_4c_.3_as-3ph | 698.6902 | 0.106 | 0.068 | 0.4 | ol
lc_4c_.4_as-3ph | 710.1494 | 0.072 | 0.067 | 0.4625 | ol
lc_4c_.5_as-3ph | 791.0001 | 0.059 | 0.067 | 0.525 | ol
lc_3c_185_asn-3ph | 698.6902 | 0.166 | 0.069 | 0.265 | ol
lc_3c_35_sac-3ph | 0 | 1.2 | 0.077 | 0.095 | ol
lc_4__xc-3ph | 0 | 4.61 | 0.091 | 0.049 | ol
lc_3c_25_sac_xc-3ph | 0 | 1.2 | 0.077 | 0.095 | ol
lc_3c_25_sac-3ph | 0 | 1.2 | 0.077 | 0.095 | ol
lc_3c_25_sac_psc-3ph | 0 | 1.2 | 0.077 | 0.095 | ol
lc_4c_.7-3ph | 791.0001 | 0.059 | 0.067 | 0.525 | ol
lc_2c_.0225_ua-3ph | 0 | 1.257 | 0.085 | 0.1 | ol
lc_2c_.0225_as-3ph | 0 | 1.257 | 0.085 | 0.1 | ol
lc_.007-3ph | 0 | 3.97 | 0.099 | 0.054 | ol
lc_.0225-3ph | 0 | 1.257 | 0.085 | 0.1 | ol
lc_2c_.0225_dsta-3ph | 0 | 1.257 | 0.085 | 0.1 | ol
lc_4c_.06_dsta-3ph | 398.524 | 0.469 | 0.075 | 0.15 | ol
lc_4c_.1_dsta-3ph | 536.9888 | 0.274 | 0.073 | 0.2 | ol
lc_4c_.2_dsta-3ph | 692.9606 | 0.15 | 0.069 | 0.31 | ol
lc_.007_xc-3ph | 0 | 3.97 | 0.099 | 0.054 | ol
lc_2c-3ph | 0 | 1.903 | 0.09 | 0.081 | ol
lc_4_sac_pc-3ph | 0 | 4.61 | 0.094 | 0.043 | ol
lc_4_sac_xc-3ph | 0 | 4.61 | 0.094 | 0.043 | ol
lc_16_xsc-3ph | 0 | 1.15 | 0.083 | 0.094 | ol
lc_.1_psc-3ph | 536.9888 | 0.274 | 0.073 | 0.2 | ol
lc_.2_psc-3ph | 692.9606 | 0.15 | 0.069 | 0.31 | ol
lc_.3_psc-3ph | 698.6902 | 0.106 | 0.068 | 0.4 | ol
lc_4c_120_sac-3ph | 692.9606 | 0.255 | 0.068 | 0.185 | ol
lc_3c_.0225-3ph | 0 | 1.257 | 0.085 | 0.1 | ol
lc_2c_.02-3ph | 0 | 1.257 | 0.085 | 0.1 | ol
lc_5c_.04-3ph | 358.0986 | 0.708 | 0.079 | 0.115 | ol
lc_5c_.06-3ph | 398.524 | 0.469 | 0.075 | 0.15 | ol
lc_5c_.1-3ph | 536.9888 | 0.274 | 0.073 | 0.2 | ol
lc_5c_.15-3ph | 612.1099 | 0.195 | 0.07 | 0.26 | ol
lc_.1-3ph | 536.9888 | 0.274 | 0.073 | 0.2 | ol
lc_.3-3ph | 698.6902 | 0.106 | 0.068 | 0.4 | ol
lc_3c_300_asn-3ph | 791.0001 | 0.102 | 0.068 | 0.35 | ol
lc_4c_25_sac-3ph | 0 | 1.2 | 0.079 | 0.107 | ol
lc_3c_95_sac_xc-1ph | 0 | 0.322 | 0.074 | 0.19 | ol
lc_3c_185_sac_xc-1ph | 0 | 0.166 | 0.074 | 0.275 | ol
lc_3c_240_sac_xc-1ph | 0 | 0.127 | 0.073 | 0.32 | ol
lc_3c_300_sac_xc-1ph | 0 | 0.102 | 0.073 | 0.36 | ol
lc_3c_95_sac_asn-1ph | 612.1099 | 0.322 | 0.069 | 0.18 | ol
lc_3c_185_sac_asn-1ph | 698.6902 | 0.166 | 0.069 | 0.265 | ol
lc_3c_240_sac_asn-1ph | 710.1494 | 0.127 | 0.068 | 0.31 | ol
lc_3c_300_sac_asn-1ph | 791.0001 | 0.102 | 0.068 | 0.35 | ol
lc_4c_95_sac_xc-1ph | 0 | 0.322 | 0.074 | 0.16 | ol
lc_4c_185_sac_xc-1ph | 0 | 0.166 | 0.073 | 0.235 | ol
lc_4c_240_sac_xc-1ph | 0 | 0.127 | 0.072 | 0.28 | ol
lc_4c_300_sac_xc-1ph | 0 | 0.102 | 0.073 | 0.315 | ol
lc_4c_70_sac_asn-1ph | 536.9888 | 0.446 | 0.071 | 0.135 | ol
lc_4c_120_sac_asn-1ph | 692.9606 | 0.255 | 0.068 | 0.185 | ol
lc_4c_185_sac_asn-1ph | 698.6902 | 0.166 | 0.068 | 0.235 | ol
lc_4c_300_sac_asn-1ph | 791.0001 | 0.102 | 0.067 | 0.315 | ol
lc_4c_.1_sac_asn-1ph | 450.4085 | 0.451 | 0.073 | 0.15 | ol
lc_4c_.2_sac_asn-1ph | 600.6508 | 0.23 | 0.069 | 0.22 | ol
lc_4c_.3_sac_asn-1ph | 733.386 | 0.15 | 0.068 | 0.285 | ol
lc_4c_.5_sac_asn-1ph | 796.7296 | 0.097 | 0.067 | 0.375 | ol
lc_4c_.1_sac-1ph | 450.4085 | 0.451 | 0.073 | 0.15 | ol
lc_4c_.2_sac-1ph | 600.6508 | 0.23 | 0.069 | 0.22 | ol
lc_4c_.3_sac-1ph | 733.386 | 0.15 | 0.068 | 0.285 | ol
lc_4c_.5_sac-1ph | 796.7296 | 0.097 | 0.067 | 0.375 | ol
lc_4c_.0225-1ph | 0 | 1.257 | 0.086 | 0.086 | ol
lc_4c_.04-1ph | 358.0986 | 0.708 | 0.079 | 0.115 | ol
lc_4c_.05-1ph | 378.1521 | 0.589 | 0.077 | 0.13 | ol
lc_4c_.06-1ph | 398.524 | 0.469 | 0.075 | 0.15 | ol
lc_4c_.075-1ph | 450.4085 | 0.396 | 0.074 | 0.17 | ol
lc_4c_.1-1ph | 536.9888 | 0.274 | 0.073 | 0.2 | ol
lc_4c_.12-1ph | 577.4141 | 0.242 | 0.072 | 0.23 | ol
lc_4c_.15-1ph | 612.1099 | 0.195 | 0.07 | 0.26 | ol
lc_4c_.2-1ph | 692.9606 | 0.15 | 0.069 | 0.31 | ol
lc_4c_.25-1ph | 629.2986 | 0.124 | 0.069 | 0.355 | ol
lc_4c_.3-1ph | 698.6902 | 0.106 | 0.068 | 0.4 | ol
lc_4c_.4-1ph | 710.1494 | 0.072 | 0.067 | 0.4625 | ol
lc_4c_.5-1ph | 791.0001 | 0.059 | 0.067 | 0.525 | ol
lc_4c_.6-1ph | 0 | 0.05 | 0.162 | 0.7 | ol
lc_600_sac_pc-1ph | 0 | 0.052 | 0.086 | 0.586 | ol
lc_300_pc-1ph | 0 | 0.06 | 0.087 | 0.532 | ol
lc_400_pc-1ph | 0 | 0.047 | 0.087 | 0.55 | ol
lc_500_pc-1ph | 0 | 0.037 | 0.086 | 0.568 | ol
lc_25_sac_xc-1ph | 0 | 1.2 | 0.077 | 0.095 | ol
lc_25_sac_xsc-1ph | 0 | 1.2 | 0.077 | 0.095 | ol
lc_25_ac-1ph | 0 | 1.2 | 0.082 | 0.095 | ol
lc_4c_16-1ph | 0 | 1.149 | 0.08 | 0.091463 | ol
lc_4c_.0145-1ph | 0 | 1.903 | 0.089 | 0.067 | ol
lc_35_sac_pc-1ph | 0 | 0.868 | 0.077 | 0.113 | ol
lc_35_sac_xc-1ph | 0 | 0.868 | 0.077 | 0.113 | ol
lc_35_sac_xsc-1ph | 0 | 0.868 | 0.092 | 0.113 | ol
lc_4_xc-1ph | 0 | 4.61 | 0.091 | 0.049 | ol
lc_4_xsc-1ph | 0 | 4.61 | 0.091 | 0.049 | ol
lc_25_sac_xc_mn-1ph | 0 | 1.2 | 0.079 | 0.107 | ol
lc_25_sac_xsc_mn-1ph | 0 | 1.2 | 0.085 | 0.107 | ol
lc_25_sac_pc-1ph | 0 | 1.2 | 0.084 | 0.107 | ol
lc_25_sac_psc-1ph | 0 | 1.2 | 0.088 | 0.107 | ol
lc_4_pc-1ph | 0 | 4.61 | 0.094 | 0.043 | ol
lc_16_pc-1ph | 0 | 1.15 | 0.083 | 0.094 | ol
lc_25_pc-1ph | 0 | 0.727 | 0.081 | 0.121 | ol
lc_4_psc-1ph | 0 | 4.61 | 0.093 | 0.043 | ol
lc_16_psc-1ph | 0 | 1.15 | 0.088 | 0.094 | ol
lc_25_psc-1ph | 0 | 0.727 | 0.092 | 0.121 | ol
lc_2c_.007-1ph | 0 | 3.97 | 0.099 | 0.054 | ol
lc_2c_.0145-1ph | 0 | 1.903 | 0.09 | 0.081 | ol
lc_2c_.0225-1ph | 0 | 1.257 | 0.085 | 0.1 | ol
lc_2c_4-1ph | 0 | 4.61 | 0.093 | 0.043 | ol
lc_2c_16-1ph | 0 | 1.15 | 0.088 | 0.094 | ol
lc_2c_25-1ph | 0 | 0.727 | 0.092 | 0.121 | ol
lc_35_xc-1ph | 0 | 0.868 | 0.077 | 0.113 | ol
lc_4c_.35-1ph | 704.4198 | 0.089 | 0.0675 | 0.43125 | ol
lc_4c_70-1ph | 536.9888 | 0.446 | 0.071 | 0.135 | ol
lc_4c_185-1ph | 698.6902 | 0.166 | 0.068 | 0.235 | ol
lc_3c_95_sac-1ph | 0 | 0.322 | 0.074 | 0.19 | ol
lc_3c_185_sac-1ph | 0 | 0.166 | 0.074 | 0.275 | ol
lc_3c_240_sac-1ph | 0 | 0.127 | 0.073 | 0.32 | ol
lc_3c_300_sac-1ph | 0 | 0.102 | 0.073 | 0.36 | ol
lc_4c_95_sac-1ph | 0 | 0.322 | 0.074 | 0.16 | ol
lc_4c_185_sac-1ph | 0 | 0.166 | 0.073 | 0.235 | ol
lc_4c_240_sac-1ph | 0 | 0.127 | 0.072 | 0.28 | ol
lc_4c_300_sac-1ph | 0 | 0.102 | 0.073 | 0.315 | ol
lc_psc-1ph | 0 | 1.15 | 0.088 | 0.043 | ol
lc_2c_.022-1ph | 0 | 1.257 | 0.085 | 0.1 | ol
lc_4c_.5_ac-1ph | 791.0001 | 0.059 | 0.067 | 0.525 | ol
lc_.007_psc-1ph | 0 | 3.97 | 0.099 | 0.054 | ol
lc_.0225_psc-1ph | 0 | 1.257 | 0.085 | 0.1 | ol
lc_4c_.0225_ua-1ph | 300.1662 | 1.257 | 0.086 | 0.09 | ol
lc_2c_.04-1ph | 358.0986 | 0.708 | 0.079 | 0.115 | ol
lc_4c_.04_ua-1ph | 358.0986 | 0.708 | 0.079 | 0.115 | ol
lc_4c_.05_ua-1ph | 378.1521 | 0.589 | 0.077 | 0.13 | ol
lc_4c_.06_ua-1ph | 398.524 | 0.469 | 0.075 | 0.15 | ol
lc_4c_.075_ua-1ph | 450.4085 | 0.396 | 0.074 | 0.17 | ol
lc_4c_.1_ua-1ph | 536.9888 | 0.274 | 0.073 | 0.2 | ol
lc_4c_.12_ua-1ph | 577.4141 | 0.242 | 0.072 | 0.23 | ol
lc_4c_.15_ua-1ph | 612.1099 | 0.195 | 0.07 | 0.26 | ol
lc_4c_.2_ua-1ph | 692.9606 | 0.15 | 0.069 | 0.31 | ol
lc_4c_.25_ua-1ph | 629.2986 | 0.124 | 0.069 | 0.355 | ol
lc_4c_.3_ua-1ph | 698.6902 | 0.106 | 0.068 | 0.4 | ol
lc_4c_.4_ua-1ph | 710.1494 | 0.072 | 0.067 | 0.4625 | ol
lc_4c_.5_ua-1ph | 791.0001 | 0.059 | 0.067 | 0.525 | ol
lc_4c_.0225_as-1ph | 300.1662 | 1.257 | 0.086 | 0.09 | ol
lc_4c_.04_as-1ph | 358.0986 | 0.708 | 0.079 | 0.115 | ol
lc_4c_.05_as-1ph | 378.1521 | 0.589 | 0.077 | 0.13 | ol
lc_4c_.06_as-1ph | 398.524 | 0.469 | 0.075 | 0.15 | ol
lc_4c_.075_as-1ph | 450.4085 | 0.396 | 0.074 | 0.17 | ol
lc_4c_.1_as-1ph | 536.9888 | 0.274 | 0.073 | 0.2 | ol
lc_4c_.12_as-1ph | 577.4141 | 0.242 | 0.072 | 0.23 | ol
lc_4c_.15_as-1ph | 612.1099 | 0.195 | 0.07 | 0.26 | ol
lc_4c_.2_as-1ph | 692.9606 | 0.15 | 0.069 | 0.31 | ol
lc_4c_.25_as-1ph | 629.2986 | 0.124 | 0.069 | 0.355 | ol
lc_4c_.3_as-1ph | 698.6902 | 0.106 | 0.068 | 0.4 | ol
lc_4c_.4_as-1ph | 710.1494 | 0.072 | 0.067 | 0.4625 | ol
lc_4c_.5_as-1ph | 791.0001 | 0.059 | 0.067 | 0.525 | ol
lc_3c_185_asn-1ph | 698.6902 | 0.166 | 0.069 | 0.265 | ol
lc_3c_35_sac-1ph | 0 | 1.2 | 0.077 | 0.095 | ol
lc_4__xc-1ph | 0 | 4.61 | 0.091 | 0.049 | ol
lc_3c_25_sac_xc-1ph | 0 | 1.2 | 0.077 | 0.095 | ol
lc_3c_25_sac-1ph | 0 | 1.2 | 0.077 | 0.095 | ol
lc_3c_25_sac_psc-1ph | 0 | 1.2 | 0.077 | 0.095 | ol
lc_4c_.7-1ph | 791.0001 | 0.059 | 0.067 | 0.525 | ol
lc_2c_.0225_ua-1ph | 0 | 1.257 | 0.085 | 0.1 | ol
lc_2c_.0225_as-1ph | 0 | 1.257 | 0.085 | 0.1 | ol
lc_.007-1ph | 0 | 3.97 | 0.099 | 0.054 | ol
lc_.0225-1ph | 0 | 1.257 | 0.085 | 0.1 | ol
lc_2c_.0225_dsta-1ph | 0 | 1.257 | 0.085 | 0.1 | ol
lc_4c_.06_dsta-1ph | 398.524 | 0.469 | 0.075 | 0.15 | ol
lc_4c_.1_dsta-1ph | 536.9888 | 0.274 | 0.073 | 0.2 | ol
lc_4c_.2_dsta-1ph | 692.9606 | 0.15 | 0.069 | 0.31 | ol
lc_.007_xc-1ph | 0 | 3.97 | 0.099 | 0.054 | ol
lc_2c-1ph | 0 | 1.903 | 0.09 | 0.081 | ol
lc_4_sac_pc-1ph | 0 | 4.61 | 0.094 | 0.043 | ol
lc_4_sac_xc-1ph | 0 | 4.61 | 0.094 | 0.043 | ol
lc_16_xsc-1ph | 0 | 1.15 | 0.083 | 0.094 | ol
lc_.1_psc-1ph | 536.9888 | 0.274 | 0.073 | 0.2 | ol
lc_.2_psc-1ph | 692.9606 | 0.15 | 0.069 | 0.31 | ol
lc_.3_psc-1ph | 698.6902 | 0.106 | 0.068 | 0.4 | ol
lc_4c_120_sac-1ph | 692.9606 | 0.255 | 0.068 | 0.185 | ol
lc_3c_.0225-1ph | 0 | 1.257 | 0.085 | 0.1 | ol
lc_2c_.02-1ph | 0 | 1.257 | 0.085 | 0.1 | ol
lc_5c_.04-1ph | 358.0986 | 0.708 | 0.079 | 0.115 | ol
lc_5c_.06-1ph | 398.524 | 0.469 | 0.075 | 0.15 | ol
lc_5c_.1-1ph | 536.9888 | 0.274 | 0.073 | 0.2 | ol
lc_5c_.15-1ph | 612.1099 | 0.195 | 0.07 | 0.26 | ol
lc_.1-1ph | 536.9888 | 0.274 | 0.073 | 0.2 | ol
lc_.3-1ph | 698.6902 | 0.106 | 0.068 | 0.4 | ol
lc_3c_300_asn-1ph | 791.0001 | 0.102 | 0.068 | 0.35 | ol
lc_4c_25_sac-1ph | 0 | 1.2 | 0.079 | 0.107 | ol

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | switch | bus | int64
6 | switch | element | int64
7 | switch | et | object
8 | switch | type | object
9 | switch | closed | bool
10 | switch | name | object
11 | switch | z_ohm | float64
12 | switch | in_ka | float64
13 | ext_grid | name | object
14 | ext_grid | bus | uint32
15 | ext_grid | vm_pu | float64
16 | ext_grid | va_degree | float64
17 | ext_grid | slack_weight | float64
18 | ext_grid | in_service | bool
19 | line | name | object
20 | line | std_type | object
21 | line | from_bus | uint32
22 | line | to_bus | uint32
23 | line | length_km | float64
24 | line | r_ohm_per_km | float64
25 | line | x_ohm_per_km | float64
26 | line | c_nf_per_km | float64
27 | line | g_us_per_km | float64
28 | line | max_i_ka | float64
29 | line | df | float64
30 | line | parallel | uint32
31 | line | type | object
32 | line | in_service | bool
33 | trafo | name | object
34 | trafo | std_type | object
35 | trafo | hv_bus | uint32
36 | trafo | lv_bus | uint32
37 | trafo | sn_mva | float64
38 | trafo | vn_hv_kv | float64
39 | trafo | vn_lv_kv | float64
40 | trafo | vk_percent | float64
41 | trafo | vkr_percent | float64
42 | trafo | pfe_kw | float64
43 | trafo | i0_percent | float64
44 | trafo | shift_degree | float64
45 | trafo | tap_side | object
46 | trafo | tap_neutral | float64
47 | trafo | tap_min | float64
48 | trafo | tap_max | float64
49 | trafo | tap_step_percent | float64
50 | trafo | tap_step_degree | float64
51 | trafo | tap_pos | float64
52 | trafo | tap_phase_shifter | bool
53 | trafo | parallel | uint32
54 | trafo | df | float64
55 | trafo | in_service | bool
56 | bus_geodata | x | float64
57 | bus_geodata | y | float64
58 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.10 | 2.14.0 | FALSE | FALSE | from_opendss_manual | 50 | 1